## Оглавление
PL01R. Прайс-лист 2026 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Расширительные клапаны
Термостатические клапаны со сменными клапанными узлами T2 / TE2
|  | Корпус клапана с элементом термостатическим. | Стр. 2
|  | Клапанные узлы в сборе с фильтром | Стр. 2
|  | Переходники под пайку | Стр. 2
|  | Гайки | Стр. 2
| Термостатические клапаны с фиксированными клапанными узлами TGE |  | Стр. 3
| Разборные термостатические клапаны TE 5-55 |  | Стр. 4
Электронные расширительные клапаны ETS 6
|  | ETS 6. Электронный расширительный клапан | Стр. 5
|  | ETS 6. Катушка для клапана | Стр. 5
| Электронный расширительный клапан ETS 12.5-400 |  | Стр. 6
Электромагнитные клапаны
Электромагнитные клапаны EVR
|  | Электромагнитные клапаны НЗ с катушкой 220В под пайку | Стр. 7
|  | Электромагнитные клапаны НЗ с катушкой 220В под отбортовку | Стр. 7
|  | Электромагнитные клапаны НЗ для питания DC (без катушки) под пайку | Стр. 7
|  | Электромагнитные клапаны НЗ для питания DC (без катушки) под отбортовку | Стр. 7
|  | Электромагнитные клапаны НО с катушкой 220В под пайку | Стр. 7
|  | Электромагнитные клапаны НО (без катушки) под пайку | Стр. 7
|  | Электромагнитные клапаны НО (без катушки) под отбортовку | Стр. 7
| Катушки IP65 для клапанов EVR |  | Стр. 7
Регуляторы давления
| Регуляторы давления кипения KVP |  | Стр. 8
| Регуляторы давления конденсации KVR |  | Стр. 8
| Дифференциальные регуляторы давления NRD |  | Стр. 8
| Регуляторы давления в ресивере KVD |  | Стр. 8
| Регуляторы давления кипения KVL |  | Стр. 9
Регуляторы производительности перепуском горячего газа CPCE со смесителями "жидкость-газ" LG
|  | Регуляторы производительности CPCE | Стр. 9
|  | Смесители "жидкость-газ" LG в исполнении с медными патрубками под пайку | Стр. 9
Фильтры
Герметичные фильтры-осушители с твердым сердечником
|  | Герметичные фильтры-осушители DCL под отбортовку | Стр. 10
|  | Герметичные фильтры-осушители DCL под пайку | Стр. 10
|  | Герметичные фильтры-осушители DCL под отбортовку FS | Стр. 10
|  | Герметичные фильтры-осушители DML под отбортовку | Стр. 11
|  | Герметичные фильтры-осушители DML под пайку | Стр. 11
Герметичные фильтры-осушители с с шариковой засыпкой. Реализация складских остатков.
|  | Герметичные фильтры-осушители DFL под отбортовку | Стр. 12
|  | Герметичные фильтры-осушители DFL под пайку | Стр. 12
|  | Герметичные фильтры-осушители DFL TW (контроль утечек) под отбортовку | Стр. 13
|  | Герметичные фильтры-осушители DFL TW (контроль утечек) под пайку | Стр. 13
|  | Герметичные фильтры-осушители DGL под отбортовку | Стр. 14
|  | Герметичные фильтры-осушители DGL под пайку | Стр. 14
Герметичные фильтры для очистки системы
|  | Герметичные фильтры-очистители DSF под пайку | Стр. 15
|  | Герметичные антикислотные фильтры DAS под отбортовку | Стр. 15
|  | Герметичные антикислотные фильтры DAS под пайку | Стр. 15
Разборные фильтры
|  | Корпуса разборных фильтров DCR | Стр. 16
|  | Сменные сердечники для разборных фильтров DCR | Стр. 16
Cмотровые стёкла
Смотровые стёкла SGP для хладагентов
|  | Смотровые стёкла с индикаторами влажности SGP под отбортовку наружний x наружний | Стр. 17
|  | Смотровые стёкла с индикаторами влажности SGP под отбортовку внутренний х наружний | Стр. 17
|  | Смотровые стёкла с индикаторами влажности SGP под пайку | Стр. 17
Краны шаровые
Ручные шаровые запорные краны GBC
|  | Краны запорные шаровые GBC под пайку | Стр. 18
|  | Краны запорные шаровые GBC под пайку с сервисным штуцером | Стр. 18
Клапаны обратные
Клапаны обратные NRV
|  | Клапаны обратные прямоточные NRV под отбортовку | Стр. 19
|  | Клапаны обратные прямоточные NRV под пайку | Стр. 19
|  | Клапаны обратные прямоточные NRVH с патрубками под пайку | Стр. 19
|  | Клапаны обратные угловые NRVH под пайку | Стр. 19
|  | Клапаны обратные угловые NRVL под пайку | Стр. 19
Реле давления и протока
Реле давления
|  | Реле низкого давления KP | Стр. 20
|  | Реле высокого давления KP | Стр. 20
|  | Реле давления сдвоенные KP | Стр. 20
|  | Реле низкого давления KP | Стр. 20
|  | Реле высокого давления KP | Стр. 20
|  | Реле давления сдвоенные KP | Стр. 20
|  | Реле температуры (термостаты) универсальные UT | Стр. 21
|  | Реле перепада давлений MP | Стр. 22
|  | Реле давления картриджные ACB с депрессором | Стр. 22
| Реле протока FQS |  | Стр. 22

## T2, TE2
PL01R. Прайс-лист 2026 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
Расширительные клапаны
Термостатические клапаны со сменными клапанными узлами Т2 / ТЕ2
T2 / TE2. Номинальная холодопроизводительность на R404A от 2,8 до 16 кВт
Терморегулирующие клапаны Т2 и ТЕ2 контролируют поступление жидкого хладагента в испарители. Расход хладагента регулируется по его перегреву на выходе из испарителя. Клапаны предназначены для подачи жидкого хладагента в «сухие» (незатопленные) испарители, перегрев на выходе из которых прямо пропорционален тепловой нагрузке на испаритель.
Корпус клапана с элементом термостатическим. Нержавеющая капиллярная трубка
Корпус клапана угловой со штуцерами под отбортовку. Диаметр штуцера линии внешнего выравнивания 1/4". Длина капиллярной трубки 1,5 м. Максимальное рабочее давление 28 бар.
Тип | Кодовый номер | Диапазон температур, °C | Хладагент | Входной патрубок |  | Выходной патрубок |  | Внешнее выравнивание 1/4" | Статический перегрев, K | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  |  |  | Тип | Размер, дюйм | Тип | Размер, дюйм |  |  |  |  | Без НДС | С НДС 16%
T2 | 068Z4206R | -40 … 10 | R22 / R407C | Отбортовка | 3/8" | Отбортовка | 1/2" | - | 5 | 1 | 0.323 | 26508 | 30749.28
TE2 | 068Z4209R | -40 … 10 | R22 / R407C | Отбортовка | 3/8" | Отбортовка | 1/2" | Отбортовка | 5 | 1 | 0.329 | 27570 | 31981.2
T2 | 068Z4400R | -40 … 10 | R404A / R507 | Отбортовка | 3/8" | Отбортовка | 1/2" | - | 5 | 1 | 0.323 | 26508 | 30749.28
TE2 | 068Z4403R | -40 … 10 | R404A / R507 | Отбортовка | 3/8" | Отбортовка | 1/2" | Отбортовка | 5 | 1 | 0.329 | 27570 | 31981.2
T2 | 068Z4346R | -40 … 10 | R134a | Отбортовка | 3/8" | Отбортовка | 1/2" | - | 5 | 1 | 0.323 | 26508 | 30749.28
TE2 | 068Z4348R | -40 … 10 | R134a | Отбортовка | 3/8" | Отбортовка | 1/2" | Отбортовка | 5 | 1 | 0.329 | 27570 | 31981.2
T2 | 068Z4281R | -30 … 10 | R22 / R407C | Отбортовка | 3/8" | Пайка | 1/2" | - | 5 | 1 | 0.323 | 27924 | 32391.84
TE2 | 068Z4284R | -30 … 10 | R22 / R407C | Отбортовка | 3/8" | Пайка | 1/2" | Пайка | 5 | 1 | 0.329 | 28632 | 33213.12
T2 | 068Z4414R | -30 … 10 | R404A / R507 | Отбортовка | 3/8" | Пайка | 1/2" | - | 5 | 1 | 0.323 | 27924 | 32391.84
TE2 | 068Z4415R | -30 … 10 | R404A / R507 | Отбортовка | 3/8" | Пайка | 1/2" | Пайка | 5 | 1 | 0.329 | 28632 | 33213.12
T2 | 068Z4383R | -30 … 10 | R134a | Отбортовка | 3/8" | Пайка | 1/2" | - | 5 | 1 | 0.323 | 27924 | 32391.84
TE2 | 068Z4385R | -30 … 10 | R134a | Отбортовка | 3/8" | Пайка | 1/2" | Пайка | 5 | 1 | 0.329 | 28632 | 33213.12
Клапанные узлы в сборе с фильтром
Клапанные узлы в комплекте с фильтрами для клапанов под отбортовку. Номинальная производительность указана при следующих условиях: Температура кипения tе = +5°С для диапазона N (-40 ... 10°С) Температура конденсации tс = +35°C Температура жидкого хладагента перед клапаном tl = +31 ° C
Тип | Кодовый номер | Под переходник / под гайку | Номер клапанного узла | Номинальная холодопроизводительность, кВт Диапазон N (-40… 10°C) | [5 empty] | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  |  |  | R22 / R407C |  | R134a |  | R404A / R507 |  |  |  | Без НДС | С НДС 16%
Клап. узел | 068-3050R | да / да | 00 | 1.7 |  | 1.1 |  | 1.4 |  | 1 | 0.013 | 4980 | 5776.8
Клап. узел | 068-3051R | да / да | 01 | 3.4 |  | 2.02 |  | 2.77 |  | 1 | 0.013 | 4980 | 5776.8
Клап. узел | 068-3052R | да / да | 02 | 4.63 |  | 2.53 |  | 3.65 |  | 1 | 0.013 | 4980 | 5776.8
Клап. узел | 068-3053R | да / да | 03 | 7.83 |  | 4.51 |  | 6.62 |  | 1 | 0.013 | 4980 | 5776.8
Клап. узел | 068-3054R | да / да | 04 | 11.92 |  | 6.58 |  | 10.31 |  | 1 | 0.013 | 4980 | 5776.8
Клап. узел | 068-3055R | да / да | 05 | 16.4 |  | 8.69 |  | 13.52 |  | 1 | 0.013 | 4980 | 5776.8
Клап. узел | 068-3056R | да / да | 06 | 19.3 |  | 10.31 |  | 16.03 |  | 1 | 0.013 | 4980 | 5776.8
Переходники под пайку
Для перехода с резьбового соединения на паяное без возможного повреждения медной трубки.
Тип |  |  | Кодовый номер | Диаметр выхода под пайку, ODF |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт |  | Вес, кг |  | Цена, KZT
|  |  |  | мм |  | дюйм | [5 empty] | Без НДС | С НДС 16%
Переходник под пайку |  |  | 023U8002R | - |  | 1/4" |  | 1 |  | 0.07 |  | 3294 | 3821.04
Переходник под пайку |  |  | 023U8013R | 10 мм |  | - |  | 1 |  | 0.07 |  | 4692 | 5442.72
Переходник под пайку |  |  | 023U8014R | - |  | 3/8 " |  | 1 |  | 0.07 |  | 4692 | 5442.72
Переходник под пайку |  |  | 023U8015R | 12 мм |  | - |  | 1 |  | 0.09 |  | 6012 | 6973.92
Переходник под пайку |  |  | 023U8016R | - |  | 1/2 " |  | 1 |  | 0.09 |  | 6012 | 6973.92
Гайки
Для перехода с резьбового соединения на паяное.
Тип |  |  | Кодовый номер | Присоединение |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт |  | Вес, кг |  | Цена, KZT
|  |  |  | мм |  | дюйм | [5 empty] | Без НДС | С НДС 16%
Гайка |  |  | 011L1101R | - |  | 1/4 " |  | 10 |  | 0.016 |  | 666 | 772.56
Гайка |  |  | 011L1135R | - |  | 3/8 " |  | 10 |  | 0.036 |  | 1380 | 1600.8
Гайка |  |  | 011L1103R | - |  | 1/2 " |  | 10 |  | 0.041 |  | 1680 | 1948.8
Гайка |  |  | 011L1167R | - |  | 5/8 " |  | 10 |  | 0.052 |  | 3606 | 4182.96
Гайка |  |  | 011L1105R | - |  | 3/4 " |  | 10 |  | 0.067 |  | 6816 | 7906.56
Стр. 2 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [9 empty] | 2026-01-01

## TGE
PL01R. Прайс-лист 2026 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
Расширительные клапаны
Термостатические клапаны c фиксированными клапанными узлами ТGE
TGE. Номинальная холодопроизводительность на R410A от 4,2 до 228 кВт
Терморегулирующие клапаны ТGE контролируют поступление жидкого хладагента в испарители. Расход хладагента регулируется по его перегреву на выходе из испарителя. Клапаны предназначены для подачи жидкого хладагента в «сухие» (незатопленные) испарители, перегрев на выходе из которых прямо пропорционален тепловой нагрузке на испаритель. Наиболее часто клапаны TGE применяются в системах кондиционирования.
Клапан терморегулирующий в исполнении под пайку
Корпус клапана прямоточный. Штуцеры медные под пайку ODF. Корпус изготовлен из латуни. Диаметр штуцера линии внешнего выравнивания 1/4". Длина капиллярной трубки 1,5 м. Максимальное рабочее давление 45 бар
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Диапазон температур, °C | Хладагент | Номер клапанного узла | Номинальная Холодопр-ть*, кВт | Диаметр соединительных патрубков (под пайку), дюйм |  |  | Статический перегрев, К | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
[6 empty] | Вход | Выход | Уравнивание |  |  |  | Без НДС | С НДС 16%
TGE 10-1 | 067N3201R | -40 … 10 | R410A | 1 | 4.4 | 3/8 " | 1/2 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.54 | 51152.2493 | 59336.6092
TGE 10-2 | 067N3202R | -40 … 10 | R410A | 2 | 8.8 | 3/8 " | 1/2 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.54 | 51152.2493 | 59336.6092
TGE 10-3.5 | 067N3203R | -40 … 10 | R410A | 3.5 | 13.2 | 3/8 " | 1/2 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.54 | 51152.2493 | 59336.6092
TGE 10-4.5 | 067N3204R | -40 … 10 | R410A | 4.5 | 17.5 | 3/8 " | 1/2 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.54 | 51152.2493 | 59336.6092
TGE 10-5.5 | 067N3205R | -40 … 10 | R410A | 5.5 | 22 | 3/8 " | 5/8 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.54 | 57794.407 | 67041.5121
TGE 10-7 | 067N3207R | -40 … 10 | R410A | 7 | 26.4 | 1/2 " | 5/8 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.54 | 57794.407 | 67041.5121
TGE 10-8.5 | 067N3208R | -40 … 10 | R410A | 8.5 | 33.1 | 1/2 " | 5/8 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.54 | 61115.4859 | 70893.9636
TGE 10-11.5 | 067N3211R | -40 … 10 | R410A | 11.5 | 44.1 | 1/2 " | 5/8 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.54 | 66097.1042 | 76672.6409
TGE 10-14 | 067N3214R | -40 … 10 | R410A | 14 | 52.8 | 1/2 " | 5/8 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.54 | 72739.2619 | 84377.5438
TGE 20-16.5 | 067N3215R | -40 … 10 | R410A | 16.5 | 61.8 | 5/8 " | 7/8 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.58 | 94326.2746 | 109418.4785
TGE 20-21 | 067N3221R | -40 … 10 | R410A | 21 | 79.5 | 5/8 " | 7/8 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.58 | 94326.2746 | 109418.4785
TGE 20-25.5 | 067N3225R | -40 … 10 | R410A | 25.5 | 97 | 5/8 " | 7/8 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.58 | 94326.2746 | 109418.4785
TGE 20-30 | 067N3230R | -40 … 10 | R410A | 30 | 114.6 | 5/8 " | 7/8 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.58 | 94326.2746 | 109418.4785
TGE 40-41 | 067N3240R | -40 … 10 | R410A | 41 | 154.3 | 7/8 " | 1 1/8 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.58 | 103625.2954 | 120205.3427
TGE 40-53 | 067N3253R | -40 … 10 | R410A | 53 | 202.1 | 7/8 " | 1 1/8 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.58 | 110267.4532 | 127910.2457
TGE 40-62 | 067N3262R | -40 … 10 | R410A | 62 | 238.9 | 7/8 " | 1 1/8 " | 1/4 " | 3.5 | 1 | 0.58 | 131522.3579 | 152565.9352
* Значение указано для Температура кипения tе = +5°С; Температура конденсации tс = +40°C ; Переохлаждение 6К
Стр. 3 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [9 empty] | 2026-01-01

## TE5-55
PL01R. Прайс-лист 2026 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
Расширительные клапаны
Разборные термостатические клапаны
TE5-55. Номинальная холодопроизводительность на R404A от 7,0 до 295,7 кВт
Терморегулирующие клапаны TE5-55 контролируют поступление жидкого хладагента в испарители. Расход хладагента регулируется по его перегреву на выходе из испарителя. Клапаны предназначены для подачи жидкого хладагента в «сухие» (незатопленные) испарители, перегрев на выходе из которых прямо пропорционален тепловой нагрузке на испаритель. Наиболее часто клапаны TE5-55 в системах холодоснабжения и системах кондиционирования.
Термочувствительные элементы с хомутом крепления термобаллона со штуцером линии внешнего выравнивания под отбортовку
Элемент термостатический со штуцером линии внешнего выравнивания под отбортовку. Диаметр штуцера линии внешнего выравнивания 1/4". Длина капиллярной трубки 3,0 м. Максимальное рабочее давление 30,0 бар.
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Диапазон температур, °C | Хладагент | Статический перегрев, К |  | Внешнее выравнивание 1/4" | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
[9 empty] | Без НДС | С НДС 16%
Термочувствительный элемент, TE5 | 069D0501R | -40 … 10 | R404A / R507 | 5 |  | Под отбортовку | 1 | 0.51 | 70052.4 | 81260.784 | 94262.5094
Термочувствительный элемент, TE12-55 | 069D1201R | -40 … 10 | R404A / R507 | 5 |  | Под отбортовку | 1 | 0.58 | 112863.36 | 130921.4976 | 151868.9372
Термочувствительный элемент, TE5 | 069D0502R | -40 … 10 | R134a | 5 |  | Под отбортовку | 1 | 0.51 | 70052.4 | 81260.784 | 94262.5094
Термочувствительный элемент, TE12-55 | 069D1202R | -40 … 10 | R134a | 5 |  | Под отбортовку | 1 | 0.58 | 112863.36 | 130921.4976 | 151868.9372
Термочувствительный элемент, TE5 | 069D0503R | -40 … 10 | R22 | 5 |  | Под отбортовку | 1 | 0.51 | 70052.4 | 81260.784 | 94262.5094
Термочувствительный элемент, TE12-55 | 069D1203R | -40 … 10 | R22 | 5 |  | Под отбортовку | 1 | 0.58 | 112863.36 | 130921.4976 | 151868.9372
Термочувствительный элемент, TE5 | 069D0504R | -40 … 10 | R407C | 5 |  | Под отбортовку | 1 | 0.51 | 70052.4 | 81260.784 | 94262.5094
Термочувствительный элемент, TE12-55 | 069D1204R | -40 … 10 | R407C | 5 |  | Под отбортовку | 1 | 0.58 | 112863.36 | 130921.4976 | 151868.9372
Корпусы клапанов со штуцерами под пайку
Корпусы для клапанов TE 5 - 55 поставляются в угловом исполнии. Корпус допустимо использовать только с термочувствительным элементом и клапанным узлом того же типоразмера Тип присоединительных штуцеров: входной - под пайку, выходной - под пайку.
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Диаметр присоединительных штуцеров |  | Тип присоединительных штуцеров (вход х выход) |  |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
[9 empty] | Без НДС | С НДС 16%
|  | Вход | Выход
Корпус клапана, TE 5 | 068D0500R | 5/8” | 5/8” | Под пайку, ODF х ODF |  |  | 1 | 0.27 | 19648.08 | 22791.7728 | 26438.4564
Корпус клапана, TE 12-55 | 068D1200R | 7/8” | 7/8” | Под пайку, ODF х ODF |  |  | 1 | 0.425 | 35363.76 | 41021.9616 | 47585.4755
Термочувствительные элементы с хомутом крепления термобаллона со штуцером линии внешнего выравнивания под отбортовку
Клапанные узлы допустимо использовать только с термочувствительным элементом и корпусом того же типоразмера Номинальная холодопроизводительность клапанов указана при следующих условиях: Температура кипения Те = +4,4°С Температура конденсации Тс = +38°C Температура жидкого хладагента перед клапаном tl = +37°C
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Номер клапанного узла | Номинальная холодопроизводительность, кВт |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
[9 empty] | Без НДС | С НДС 16%
|  |  | R22 | R407C | R134a | R404A/R507
Клапанный узел № 0, TE 5 | 067D0500R | 0 | 10.55 | 10.23 | 10.91 | 7.04 | 1 | 0.106 | 26719.44 | 30994.5504 | 35953.6785
Клапанный узел № 1, TE 5 | 067D0501R | 1 | 17.6 | 16.8 | 14.08 | 12.32 | 1 | 0.107 | 26719.44 | 30994.5504 | 35953.6785
Клапанный узел № 2, TE 5 | 067D0502R | 2 | 26.4 | 25.75 | 19.36 | 17.6 | 1 | 0.106 | 26719.44 | 30994.5504 | 35953.6785
Клапанный узел № 3, TE 5 | 067D0503R | 3 | 35.2 | 34.78 | 26.05 | 24.64 | 1 | 0.106 | 30644.88 | 35548.0608 | 41235.7505
Клапанный узел № 4, TE 5 | 067D0504R | 4 | 42.24 | 41.85 | 30.72 | 29.92 | 1 | 0.106 | 34577.28 | 40109.6448 | 46527.188
Клапанный узел № 5, TE 12 | 067D1205R | 5 | 49.28 | 47.93 | 38.72 | 35.2 | 1 | 0.155 | 40075.68 | 46487.7888 | 53925.835
Клапанный узел № 6, TE 12 | 067D1206R | 6 | 63.36 | 61.59 | 45.76 | 42.24 | 1 | 0.155 | 49109.76 | 56967.3216 | 66082.0931
Клапанный узел № 7, TE 12 | 067D1207R | 7 | 77.44 | 75.88 | 56.32 | 52.8 | 1 | 0.164 | 49109.76 | 56967.3216 | 66082.0931
Клапанный узел № 8, TE 12 | 067D1208R | 8 | 91.52 | 90.79 | 66.36 | 63.36 | 1 | 0.161 | 58937.28 | 68367.2448 | 79306.004
Клапанный узел № 9, TE 12 | 067D1209R | 9 | 123.2 | 121.9 | 84.48 | 88 | 1 | 0.162 | 72683.28 | 84312.6048 | 97802.6216
Клапанный узел № 10, TE 55 | 067D5510R | 10 | 158.4 | 156.78 | 105.6 | 112.64 | 1 | 0.162 | 72683.28 | 84312.6048 | 97802.6216
Клапанный узел № 11, TE 55 | 067D5511R | 11 | 193.6 | 191.41 | 147.84 | 133.76 | 1 | 0.156 | 72683.28 | 84312.6048 | 97802.6216
Клапанный узел № 12, TE 55 | 067D5512R | 12 | 264 | 262.5 | 193.6 | 183.04 | 1 | 0.154 | 80937.84 | 93887.8944 | 108909.9575
Клапанный узел № 13, TE 55 | 067D5513R | 13 | 352 | 350.17 | 228.8 | 246.4 | 1 | 0.153 | 80937.84 | 93887.8944 | 108909.9575
Клапанный узел № 14, TE 55 | 067D5514R | 14 | 420.7 | 416.7 | 280.6 | 295.7 | 1 | 0.154 | 80937.84 | 93887.8944 | 108909.9575
Стр. 4 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [7 empty] | 2026-01-01

## ETS6
PL01R. Прайс-лист 2026 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
Расширительные клапаны
Электронные расширительные клапаны ETS 6
ETS 6. Электронный расширительный клапан
Электронные расширительный клапаны ETS6 предназначены для точного регулирования подачи жидкости в испарители систем охлаждения и воздушного кондиционирования. Компактная и легкие клапаны имеют большой диапазон по производительности и могут работать в двух направлениях. В конструкции клапана используются униполярные приводы.
ETS 6. Электронный расширительный клапан
Корпус клапана угловой со штуцерами под пайку ODF. Поставляется без катушки. Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ. Максимальное рабочее давление: 42 бар Температура среды: -30...+70 °C
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт* |  |  |  |  | Диаметр присоединительных патрубков, мм |  | Диаметр отверстия, мм | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  | R134a | R404A / R507 | R22 | R407C | R410A | [5 empty] | Без НДС | С НДС 16%
ETS 6-10 | 035G5009R | 2.47 | 2.24 | 3.17 | 3.25 | 3.73 | 6.5 |  | 1 | 1 | 0.081 | 15171.6456 | 17599.1089
ETS 6-13 | 035G5012R | 3.4 | 3.08 | 4.36 | 4.46 | 5.12 | 6.5 |  | 1.3 | 1 | 0.081 | 15171.6456 | 17599.1089
ETS 6-16 | 035G5016R | 6.26 | 5.65 | 8.01 | 8.22 | 9.42 | 6.5 |  | 1.65 | 1 | 0.081 | 15171.6456 | 17599.1089
ETS 6-18 | 035G5017R | 7.1 | 6.44 | 9.11 | 9.32 | 10.7 | 6.5 |  | 1.8 | 1 | 0.081 | 15171.6456 | 17599.1089
ETS 6-20 | 035G5019R | 8.77 | 7.95 | 11.25 | 11.51 | 13.21 | 6.5 |  | 2 | 1 | 0.081 | 15171.6456 | 17599.1089
ETS 6-22 | 035G5021R | 10.61 | 9.61 | 13.61 | 13.92 | 15.98 | 6.5 |  | 2.2 | 1 | 0.081 | 15171.6456 | 17599.1089
ETS 6-24 | 035G5023R | 12.63 | 11.44 | 16.2 | 16.57 | 19.02 | 6.5 |  | 2.4 | 1 | 0.083 | 15171.6456 | 17599.1089
ETS 6-30 | 035G5029R | 15.78 | 14.24 | 20.2 | 20.76 | 23.77 | 7.94 |  | 3 | 1 | 0.083 | 15171.6456 | 17599.1089
ETS 6-32 | 035G5031R | 21.76 | 19.63 | 27.85 | 28.62 | 32.78 | 7.94 |  | 3.2 | 1 | 0.083 | 15171.6456 | 17599.1089
ETS 6-42 | 035G5041R | 31.54 | 28.45 | 40.37 | 41.49 | 47.52 | 16 |  | 6.5 | 1 | 0.186 | 61968.9873 | 71884.0253
ETS 6-45 | 035G5044R | 39.44 | 35.58 | 50.48 | 51.88 | 59.42 | 16 |  | 6.5 | 1 | 0.186 | 61968.9873 | 71884.0253
ETS 6-55 | 035G5054R | 52.58 | 47.44 | 67.3 | 69.16 | 79.21 | 16 |  | 6.5 | 1 | 0.186 | 61968.9873 | 71884.0253
ETS 6-65 | 035G5064R | 78.88 | 71.16 | 100.96 | 103.75 | 118.83 | 16 |  | 6.5 | 1 | 0.186 | 61968.9873 | 71884.0253
* Значение указано для Температура кипения tе = +5°С; Температура конденсации tс = +38°C ; Переохлаждение 0К
ETS 6. Катушка для клапана
Температура окружающей среды: -30...+70°C Степень защиты: IP 65
Тип | Кодовый номер | Длина кабеля, м |  |  | Напряжение питания, В |  |  | Частота, Гц |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
[12 empty] | Без НДС | С НДС 16%
Катушка ETS 6 | 035G5135R | 3 |  |  | 12 |  |  | DC |  | 1 | 0.18 | 12246 | 14205.36
Стр. 5 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [9 empty] | 2026-01-01

## ETS
PL01R. Прайс-лист 2026 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
Расширительные клапаны
Электронные расширительные клапаны
Электронный расширительный клапан ETS 12.5 — 400
Электронные расширительный клапаны ETS предназначены для точного регулирования подачи жидкости в испарители систем охлаждения и воздушного кондиционирования. Конструкция поршня клапана, имеющего прямоугольное расположение, полностью сбалансирована и обеспечивает возможность реверсивного движения потока жидкости.
ETS 12.5-400. Электронный расширительный клапан
Корпус клапана прямой с патрубками под пайку ODF Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ. Максимальное рабочее давление: 45 бар (ETS 12.5 - 100), 35 бар (ETS 250 — 400) Температура среды: -40...+65 °C Кабель для подключения входит в комплект поставки.
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность, кВт* |  |  |  | Диаметр входного патрубка |  | Диаметр выходного патрубка |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  | R134a | R404A / R507 | R22 | R410A | мм | дюймы | мм | дюймы |  |  | Без НДС | С НДС 16%
ETS 12.5 | 034G4210R | 45 | 43 | 57 | 70 | - | 5/8" | - | 5/8" | 1 | 1.205 | 248525.9883 | 288290.1464
ETS 25 | 034G4203R | 89 | 84 | 112 | 139 | - | 7/8" | - | 7/8" | 1 | 1.242 | 308853.9727 | 358270.6084
ETS 50 | 034G1706R | 182 | 173.5 | 226 | 274 | - | 1" 1/8 | - | 1" 1/8 | 1 | 1.878 | 349642.8724 | 405585.732
ETS 100 | 034G0501R | 325 | 308 | 408 | 496 | - | 1" 1/8 | - | 1" 3/8 | 1 | 1.929 | 475173.0088 | 551200.6902
ETS 250 | 034G2601R | 862 | 817 | 1092 | - | - | 1" 3/8 | - | 1" 3/8 | 1 | 2.315 | 601678.6855 | 697947.2752
ETS 250 | 034G2602R | 862 | 817 | 1092 | - | 42 | - | 42 | - | 1 | 2.315 | 629154 | 729818.64
ETS 400 | 034G3500R | 1397 | 1324 | 1768 | - | 42 | - | 42 | - | 1 | 2.355 | 899006.4362 | 1042847.466
* Значение указано для Температура кипения tе = +5°С; Температура конденсации tс = +35°C ; Переохлаждение 4К
Тип |  |  | Кодовый номер | Подходит для клапанов |  | Металлическая прокладка в комплекте |  | Кол-во в упаковке, шт |  | Вес, кг |  | Цена, KZT
[12 empty] | Без НДС | С НДС 16%
Актуатор ETS 12.5-25 |  |  | 034G2088R | ETS 12.5- 25 |  | да |  | 1 |  | 1 |  | 212286.0759 | 246251.8481
Актуатор ETS 50-400 |  |  | 034G2087R | ETS 50-400 |  | да |  | 1 |  | 1 |  | 313604.4304 | 363781.1392
Стр. 6 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [9 empty] | 2026-01-01

## EVR
PL01R. Прайс-лист 2026 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
Электромагнитные клапаны
Электромагнитные клапаны прямого действия или с внешним управлением
Нормально закрытые (NC) электромагнитные клапаны EVR
Электромагнитные клапаны предназначены для установки в жидкостные и всасывающие трубопроводы, а также трубопроводы горячего газа. Клапаны подходят для любых применений, например, системах холодоснабжения, шоковой заморозки, охлаждения жидкости и систем кондиционирования. При отсутствии питания на электромагнитной катушке клапан остается закрытым.
Электромагнитные клапаны НЗ под пайку (катушка 220В в комплекте).
Корпус клапана прямоточный со патрубками под пайку ODF. Поставляется с катушкой. Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ. Минимальный открывающий перепад давления: 0 бар (EVR 3); 0,05 бар (EVR 6-10); 0,20 бар (EVR 15-25) доджен быть полностью открыт, 0,20 бар (EVR 32-54) допускается работа в частично открытом положении Температура среды: -40...+105 °C
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Открывающий перепад, бар | Коэфф-т Kv, м3/ч | Диаметр присоединительных патрубков |  | Катушка в комплекте | Наличие катушки в комплекте поставки | Макс. рабочее давление, бар | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  |  |  | мм | дюйм | [5 empty] | Без НДС | С НДС 16%
EVR 3 | 032F1206R | 0 | 0.2 | - | 1/4" | 018F6701R | да | 45 | 1 | 0.51 | 26028.9241 | 30193.5519
EVR 3 | 032F1204R | 0 | 0.2 | 10 | - | 018F6701R | да | 45 | 1 | 0.59 | 28233.2922 | 32750.6189
EVR 6 | 032L1212R | 0.05 | 0.8 | 10 | - | 018F6701R | да | 45 | 1 | 0.59 | 32020.1297 | 37143.3505
EVR 6 | 032L1209R | 0.05 | 0.8 | - | 1/2" | 018F6701R | да | 45 | 1 | 0.59 | 32237.4818 | 37395.4789
EVR 10 | 032L1217R | 0.05 | 2.2 | - | 1/2" | 018F6701R | да | 45 | 1 | 0.726 | 36273.5443 | 42077.3114
EVR 10 | 032L1214R | 0.05 | 2.2 | - | 5/8" | 018F6701R | да | 45 | 1 | 0.726 | 40606.6392 | 47103.7015
EVR 15 | 032L1228R | 0.2 | 2.6 | - | 5/8" | 018F6701R | да | 45 | 1 | 1.023 | 50514.4232 | 58596.731
EVR 15 | 032L1229R | 0.2 | 2.6 | - | 3/4" | 018F6701R | да | 45 | 1 | 1.023 | 55453.138 | 64325.6401
EVR 15 | 032L1225R | 0.2 | 2.6 | - | 7/8" | 018F6701R | да | 45 | 1 | 1.023 | 61970.7728 | 71886.0964
EVR 20 | 032L1240R | 0.2 | 5.7 | - | 7/8" | 018F6701R | да | 45 | 1 | 1.43 | 73566.6548 | 85337.3195
EVR 25 | 032L2201R | 0.2 | 10 | - | 1" 1/8 | 018F6701R | да | 45 | 1 | 1.804 | 98058.2738 | 113747.5976
EVR 32 | 032L1106R | 0.2 | 16 | - | 1" 3/8 | 018F6601R | да | 45 | 1 | 3.697 | 170057.0243 | 197266.1482
EVR 40 | 032L1110R | 0.2 | 25 | 42 | - | 018F6601R | да | 45 | 1 | 5.008 | 227283.6933 | 263649.0843
EVR 54 | 032L2112R | 0.2 | 28 | - | 2" 1/8 | 018F6601R | да | 45 | 1 | 5.137 | 231726.7007 | 268802.9728
Электромагнитные клапаны НЗ под отбортовку (катушка 220В в комплекте).
Корпус клапана прямоточный с патрубками под отбортовку. Поставляется с катушкой. Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ. Минимальный открывающий перепад давления: 0 бар (EVR 3); 0,05 бар (EVR 6-10). Температура среды: -40...+105 °C
Патрубки под отбортовку
Тип | Кодовый номер | Открывающий перепад, бар | Коэфф-т Kv, м3/ч | Диаметр присоединительных патрубков, дюйм |  | Катушка в комплекте | Наличие катушки в комплекте поставки | Макс. рабочее давление, бар | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
[11 empty] | Без НДС | С НДС 16%
EVR 3 | 032F8107R | 0 | 0.2 | 1/4" |  | 018F6701R | да | 45 | 1 | 0.683 | 26169.3133 | 30356.4034
EVR 6 | 032L8072R | 0.05 | 0.8 | 3/8" |  | 018F6701R | да | 45 | 1 | 0.683 | 32338.8513 | 37513.0675
EVR 10 | 032L8095R | 0.05 | 2.2 | 1/2" |  | 018F6701R | да | 45 | 1 | 0.821 | 36224.2184 | 42020.0933
EVR 15 | 032L8101R | 0.2 | 2.6 | 5/8" |  | 018F6701R | да | 45 | 1 | 1.167 | 52505.5759 | 60906.4681
EVR 15 | 032L8103R | 0.2 | 2.6 | 3/4" |  | 018F6701R | да | 45 | 1 | 1.167 | 57290.193 | 66456.6239
Электромагнитные клапаны НЗ для питания DC под пайку (катушка в комплект не входит).
Корпус клапана прямоточный с патрубками под пайку ODF. Поставляется без катушки. Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ. Минимальный открывающий перепад давления: 0 бар (EVR 3); 0,05 бар (EVR 6-10); 0,20 бар (EVR 15-54). Температура среды: -40...+105 °C
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Открывающий перепад, бар | Коэфф-т Kv, м3/ч | Диаметр присоединительных патрубков |  | Подходящая катушка | Наличие катушки в комплекте поставки | Макс. рабочее давление, бар | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  |  |  | мм | дюйм | [5 empty] | Без НДС | С НДС 16%
EVR 3 DC | 032F2206R | 0 | 0.2 | - | 1/4" | 018F6706R, 018F6707R | нет | 45 | 1 | 0.51 | 14454.5463 | 16767.2737
EVR 6 DC | 032L2212R | 0.05 | 0.8 | 10 | - | 018F6706R, 018F6707R | нет | 45 | 1 | 0.59 | 19774.7439 | 22938.7029
EVR 10 DC | 032L2217R | 0.05 | 2.2 | - | 1/2" | 018F6706R, 018F6707R | нет | 45 | 1 | 0.726 | 23511.8413 | 27273.7359
EVR 15 DC | 032L2228R | 0.2 | 2.6 | - | 5/8" | 018F6706R, 018F6707R | нет | 45 | 1 | 1.023 | 38187.0409 | 44296.9674
Электромагнитные клапаны НЗ для питания DC под отбортовку (катушка в комплект не входит).
Корпус клапана прямоточный с патрубками под отбортовку. Поставляется без катушки. Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ. Минимальный открывающий перепад давления: 0,05 бар (EVR 6-10); 0,20 бар (EVR 15). Температура среды: -40...+105 °C
Патрубки под отбортовку
Тип | Кодовый номер | Открывающий перепад, бар | Коэфф-т Kv, м3/ч | Диаметр присоединительных патрубков, дюйм |  | Подходящая катушка | Наличие катушки в комплекте поставки | Макс. рабочее давление, бар | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
[11 empty] | Без НДС | С НДС 16%
EVR 6 DC | 032L9072R | 0.05 | 0.8 | 3/8" |  | 018F6706R, 018F6707R | нет | 45 | 1 | 0.59 | 19963.8754 | 23158.0954
EVR 10 DC | 032L9095R | 0.05 | 2.2 | 1/2" |  | 018F6706R, 018F6707R | нет | 45 | 1 | 0.726 | 23466.3096 | 27220.9192
EVR 15 DC | 032L9101R | 0.2 | 2.6 | 5/8" |  | 018F6706R, 018F6707R | нет | 45 | 1 | 1.023 | 37826.2902 | 43878.4966
Электромагнитные клапаны НО под пайку (катушка 220В в комплекте).
Корпус клапана прямоточный с патрубками под пайку ODF. Поставляется с катушкой. Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ. Температура среды: -40...+105 °C
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Открывающий перепад, бар | Коэфф-т Kv, м3/ч | Диаметр присоединительных патрубков |  | Катушка в комплекте | Наличие катушки в комплекте поставки | Макс. рабочее давление, бар | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  |  |  | мм | дюйм | [5 empty] | Без НДС | С НДС 16%
EVR 6 | 032L1295R | 0.05 | 0.8 | 10 | - | 018F7701R | да | 45 | 1 | 0.683 | 42064.2356 | 48794.5133
EVR 10 | 032L1291R | 0.05 | 2.2 | - | 1/2" | 018F7701R | да | 45 | 1 | 0.821 | 51790.4956 | 60076.9749
EVR 15 | 032L1299R | 0.2 | 2.6 | - | 5/8" | 018F7701R | да | 45 | 1 | 1.167 | 71722.8491 | 83198.5049
Электромагнитные клапаны НО под пайку (катушка в комплект не входит).
Корпус клапана прямоточный с патрубками под пайку ODF. Поставляется без катушки. Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ. Температура среды: -40...+105 °C
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Открывающий перепад, бар | Коэфф-т Kv, м3/ч | Диаметр присоединительных патрубков |  | Подходящая катушка | Наличие катушки в комплекте поставки | Макс. рабочее давление, бар | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  |  |  | мм | дюйм | [5 empty] | Без НДС | С НДС 16%
EVR 6 NO | 032L2295R | 0.05 | 0.8 | 10 | - | 018F7701R, 018F6706R, 018F6707R | нет | 45 | 1 | 0.683 | 34218.7829 | 39693.7881
EVR 10 NO | 032L2291R | 0.05 | 2.2 | - | 1/2" | 018F7701R, 018F6706R, 018F6707R | нет | 45 | 1 | 0.821 | 44130.6719 | 51191.5794
EVR 15 NO | 032L2299R | 0.2 | 2.6 | - | 5/8" | 018F7701R, 018F6706R, 018F6707R | нет | 45 | 1 | 1.167 | 63324.0117 | 73455.8536
Электромагнитные клапаны НО катушки под отбортовку (катушка в комплект не входит).
Корпус клапана прямоточный с патрубками под отбортовку. Поставляется без катушки. Хладагенты: ХФУ, ГХФУ, ГФУ. Температура среды: -40...+105 °C
Патрубки под отбортовку
Тип | Кодовый номер | Открывающий перепад, бар | Коэфф-т Kv, м3/ч | Диаметр присоединительных патрубков, дюйм |  | Подходящая катушка | Наличие катушки в комплекте поставки | Макс. рабочее давление, бар | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
[11 empty] | Без НДС | С НДС 16%
EVR 6 NO | 032L8085R | 0.05 | 0.8 | 3/8" |  | 018F7701R, 018F6706R, 018F6707R | нет | 45 | 1 | 0.683 | 34218.7829 | 39693.7881
EVR 10 NO | 032L8090R | 0.05 | 2.2 | 1/2" |  | 018F7701R, 018F6706R, 018F6707R | нет | 45 | 1 | 0.821 | 44130.6719 | 51191.5794
Катушки IP65 для клапанов EVR
Температура окружающей среды: -40...+80°C Степень защиты: IP 65. Исполнение с клеммной коробкой
Тип | Кодовый номер | Напряжение питания катушки (переменный ток), В |  | Частота, Гц |  | Совместимость с клапанами |  |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
[11 empty] | Без НДС | С НДС 16%
EVR type 1 | 018F6701R | 220 - 230 |  | 50 |  | Ридан EVR: EVR 3, EVR 6, EVR 10, EVR 15, EVR 20, EVR 25 |  |  | 1 | 0.279 | 9816.4557 | 11387.0886
EVR type 2 | 018F6601R | 220 - 230 |  | 50 |  | Ридан EVR: EVR 32, EVR 40, EVR 54 Данфосс EVR: EVR v2 |  |  | 1 | 0.279 | 15531.947 | 18017.0585
EVR NO Type 1 | 018F7701R | 220 - 230 |  | 50 |  | Ридан EVR NO: EVR 6 NO, EVR 10 NO, EVR 15 NO Ридан EVR: EVR 3, EVR 6, EVR 10, EVR 15, EVR 20, EVR 25 |  |  | 1 | 0.279 | 9813.1404 | 11383.2429
EVR Сoil 110V, type 1 | 018F6611R | 110 |  | 50 |  | Ридан EVR NO: EVR 6 NO, EVR 10 NO, EVR 15 NO Ридан EVR: EVR 3, EVR 6, EVR 10, EVR 15, EVR 20, EVR 25 |  |  | 1 | 0.279 | 9816.4557 | 11387.0886
EVR Сoil 110V, type 2 | 018F6511R | 110 |  | 50 |  | Ридан EVR: EVR 32, EVR 40, EVR 54 Данфосс EVR: EVR v2 |  |  | 1 | 0.279 | 15535.2622 | 18020.9042
EVR Сoil 12V, type 1 | 018F6706R | 12 |  | DC |  | Ридан EVR DC: EVR 3, EVR 6, EVR 10, EVR 15 Ридан EVR NO: EVR 6 NO, EVR 10 NO, EVR 15 NO |  |  | 1 | 0.279 | 9809.8252 | 11379.3972
EVR Сoil 24V, type 1 | 018F6707R | 24 |  | DC |  | Ридан EVR DC: EVR 3, EVR 6, EVR 10, EVR 15 Ридан EVR NO: EVR 6 NO, EVR 10 NO, EVR 15 NO |  |  | 1 | 0.279 | 9813.1404 | 11383.2429
Стр. 7 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [8 empty] | 2026-01-01

## KV
PL01R. Прайс-лист 2026 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
Регуляторы давления
Регуляторы давления кипения KVP
Регуляторы давления кипения KVP
Регуляторы давления KVР устанавливаются в линию всасывания за испарителем. Они используются для поддержания постоянного давления кипения и, как следствие, постоянной температуры поверхности испарителя. Кроме этого регуляторы защищают испаритель от слишком низкого давления кипения и позволяют поддерживать разное давление кипения в двух или более испарителях. установленых в системе с одним холодильным агрегатом.
Регуляторы давления кипения KVP
Температура среды: -40...+120°C Диапазон регулирования от 0 до 5,5 бар. Заводская настройка: 2 бар. Максимальное рабочее давление 18 бар. Сервисный порт: 1/4 дюйма используется для измерения давления.
Патрубки под пайку ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная холодопроизводительность, кВт |  |  |  | Диаметр присоединительных штуцеров |  | Макс. величина зона пропорц-ти, бар | Коэфф-т kv*, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  | R22 | R134a | R404A/R507 | R407C | мм | дюймы |  |  |  |  | Без НДС | С НДС 16%
KVP 12 | 034L0023R | 4 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | - | 1/2" | 1.7 | 2.5 | 1 | 0.325 | 88374 | 102513.84
KVP 15 | 034L0029R | 4 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | - | 5/8" | 1.7 | 2.5 | 1 | 0.351 | 88374 | 102513.84
KVP 22 | 034L0025R | 4 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | - | 7/8" | 1.7 | 2.5 | 1 | 0.371 | 88374 | 102513.84
KVP 28 | 034L0026R | 8.6 | 6.1 | 7.7 | 7.9 | - | 1 1/8" | 2.8 | 7 | 1 | 0.926 | 153990 | 178628.4
KVP 35 | 034L0032R | 8.6 | 6.1 | 7.7 | 7.9 | - | 1 3/8" | 2.8 | 7 | 1 | 0.948 | 153990 | 178628.4
* Указанное значение соответствует максимальной величине зоны пропорциональности
Регуляторы давления конденсации KVR
Регуляторы давления конденсации KVR
Регуляторы давления конденсации KVR установливаются как в газовой линии горячего газа перед конденсатором, так и в жидкостной линии после конденсатора в холодильных установках и системах кондиционирования воздуха. Они поддерживают постоянное достаточно высокое давление конденсации в системах с конденсаторами воздушного охлаждения. Регуляторы давления конденсации KVR применяются вместе с регуляторами давления в ресивере KVD.
Регуляторы давления кипения KVR
Температура среды: -40...+120 °C Диапазон регулирования от 5 до 17,5 бар. Заводская настройка: 10 бар. Максимальное рабочее давление 28 бар. Сервисный порт: 1/4 дюйма. Используется для измерения давления.
Патрубки под пайку ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная холодопроизводительность по горячему газу (установка на линии нагнетания), кВт |  |  |  | Диаметр присоединительных штуцеров |  | Макс. величина зона пропорц-ти, бар | Коэфф-т kv*, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  | R22 | R134a | R404A/R507 | R407C | мм | дюймы |  |  |  |  | Без НДС | С НДС 16%
KVR 12 | 034L0093R | 13.2 | 11.6 | 12 | 14.3 | - | 1/2" | 6.2 | 2.5 | 1 | 0.349 | 88374 | 102513.84
KVR 15 | 034L0097R | 13.2 | 11.6 | 12 | 14.3 | - | 5/8" | 6.2 | 2.5 | 1 | 0.363 | 88374 | 102513.84
KVR 22 | 034L0094R | 13.2 | 11.6 | 12 | 14.3 | - | 7/8" | 6.2 | 2.5 | 1 | 0.373 | 88374 | 102513.84
KVR 28 | 034L0095R | 34.9 | 30.6 | 34.9 | 37.7 | - | 1 1/8" | 5 | 8 | 1 | 0.938 | 153990 | 178628.4
KVR 35 | 034L0100R | 34.9 | 30.6 | 34.9 | 37.7 | - | 1 3/8" | 5 | 8 | 1 | 0.998 | 153990 | 178628.4
Дифференциальные регуляторы давления NRD
Дифференциальный клапан NRD начинает открываться при перепаде давления 1,4 бар между входным и выходным штуцером. Полностью открыт клапан при перепаде 3,0 бар. Клапан NRD устанавливается в байпасную линию между линией нагнетания и жидкостной линией на входе в ресивер. Используется вместе с регулятором давления KVR и предназначен для повышения давления в ресивере.
Дифференциальные регуляторы давления NRD
Температура среды: -45...+105 °C Максимальное рабочее давление 45 бар. Открывающий перепад давлений: - начало открытия: 1,4 бар - полное открытие: 3,0 бар
Тип | Кодовый номер | Максимальное рабочее давление, бар |  | Начало откр. | Полное откр. | Диаметр входного штуцера |  | Диаметр выходного штуцера |  | Кол-во в упаковке | Вес | Цена, KZT
[6 empty] | мм | дюймы | мм | дюймы | шт | кг | Без НДС | С НДС 16%
NRD 12s | 020B1132R | 45 |  | 1.4 | 3 | - | 1/2" | - | 1/2" | 1 |  | 37872 | 43931.52
Регуляторы давления в ресивере KVD
KVD это регулятор давления пропорционального типа. При падении давления в ресивере он открывается и перепускет газ по байпасной линии, поддерживая давление в ресивере на заданном уровне. Может применяться совместно с регулятором давления KVR. Система регуляторов давления KVR + KVD позволяет поддерживать давление в конденсаторе и ресивере на достаточно высоком для стабильной работы холодильно системы уровне.
Регуляторы давления в ресивере KVD
Температура среды: -40...+120°C Диапазон регулирования от 3 до 20 бар. Заводская настройка: 10 бар. Максимальное рабочее давление 28 бар. Сервисный порт: 1/4 дюйма. Используется для измерения давления.
Патрубки под пайку ODF
Тип | Кодовый номер | Пропускная способность kv, м3/ч |  | Макс. рабочее давление, бар | Диапазон регулирования, бар | Диаметр присоединительных штуцеров |  | Кол-во в упаковке, шт |  | Вес, кг |  | Цена, KZT
[6 empty] | мм | дюймы |  |  |  |  | Без НДС | С НДС 16%
KVD 12 | 034L0173R | 1.75 |  | 28 | 3 - 20 | - | 1/2" | 1 |  | 0.353 |  | 88374 | 102513.84
KVD 15 | 034L0177R | 1.75 |  | 28 | 3 - 20 | - | 5/8" | 1 |  | 0.377 |  | 88374 | 102513.84
Стр. 8 из 22 |  |  | Рекомендованные розничные цены | [8 empty] | 2026-01-01

## KV, CPCE
PL01R. Прайс-лист 2026 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
Регуляторы давления
Регуляторы давления кипения KVL
Регуляторы давления кипения KVL
Регуляторы давления в картере компрессора типа KVL устанавливаются в линию всасывания перед компрессором. Они защищают двигатель компрессора от перегрузок во время пуска после длительных простоев или циклов оттаивания (при высоком давлении в испарителе).
Регуляторы давления кипения KVL
Температура среды: -40...+120°C Диапазон регулирования от 0,2 до 6,0 бар. Заводская настройка: 2 бар. Максимальное рабочее давление 18 бар.
Патрубки под пайку ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная холодопроизводительность, кВт |  |  |  | Диаметр присоединительных штуцеров |  | Макс. величина зона пропорц-ти, бар | Коэфф-т kv, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  | R22 | R134a | R404A/R507 | R407C | мм | дюймы |  |  |  |  | Без НДС | С НДС 16%
KVL 12 | 034L0043R | 7.1 | 5.3 | 6.3 | 6.4 | - | 1/2" | 2 | 3.2 | 1 | 0.325 | 88374 | 102513.84
KVL 15 | 034L0049R | 7.1 | 5.3 | 6.3 | 6.5 | - | 5/8" | 2 | 3.2 | 1 | 0.351 | 88374 | 102513.84
KVL 22 | 034L0045R | 7.1 | 5.3 | 6.3 | 6.5 | - | 7/8" | 2 | 3.2 | 1 | 0.371 | 88374 | 102513.84
KVL 28 | 034L0051R | 17.8 | 13.2 | 15.9 | 16.4 | - | 1 1/8" | 1.5 | 8 | 1 | 0.926 | 153990 | 178628.4
KVL 35 | 034L0052R | 17.8 | 13.2 | 15.9 | 16.4 | - | 1 3/8" | 1.5 | 8 | 1 | 0.948 | 153990 | 178628.4
Регуляторы производительности перепуском горячего газа CPCE со смесителями "жидкость-газ" LG
Регуляторы производительности СРСЕ применяются для согласования производительности компрессора с фактической нагрузкой на испаритель. Регуляторы СРСЕ устанавливаются в байпасную линию между сторонами низкого и высокого давления системы охлаждения и осуществляют перепуск горячего газа в участок холодильного контура между испарителем и терморегулирующим клапаном. При этом ввод горячего газа должен осуществляться через смеситель «жидкость-газ» типа LG.
Регуляторы производительности CPCE
Температура среды: -50...+140°C Диапазон регулирования от 0 до 8 бар. Заводская настройка: 0,4 бар. Максимальное рабочее давление 28 бар.
Патрубки под пайку ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная холодопроизводительность по горячему газу (установка на линии нагнетания), кВт |  |  |  | Диаметр присоединительных штуцеров |  | Максимальный перепад давления, бар | Коэфф-т kv*, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  | R22 | R134a | R404A/R507 | R407C | мм | дюймы |  |  |  |  | Без НДС | С НДС 16%
CPCE 12 | 034N0082R | 17.4 | 7.9 | 16.4 | 19 | - | 1/2" | 18 | 2.5 | 1 | 0.349 | 206856 | 239952.96
CPCE 15 | 034N0083R | 25.6 | 11.6 | 24.2 | 27.9 | - | 5/8" | 18 | 2.5 | 1 | 0.363 | 206856 | 239952.96
CPCE 22 | 034N0084R | 25.6 | 11.6 | 24.2 | 27.9 | - | 7/8" | 18 | 2.5 | 1 | 0.363 | 206856 | 239952.96
Смесители "жидкость-газ" LG в исполнении с медными патрубками под пайку
Смеситель потоков "жидкость - газ" LG благодаря своей конструкции обеспечивает однородность парожидкостной смеси на входе в испаритель
Патрубки под пайку ODF x ODF x ODM
Тип | Кодовый номер | Максимальное рабочее давление, бар | Диаметр входного штуцера (подача горячего газа), ODF |  | Диаметр входного штуцера (хладагент от ТРВ), ODF |  | Диаметр выходного штуцера (к распред-лю жидкости), ODM |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг |  | Цена, KZT
|  |  | мм | дюймы | мм | дюймы | мм | дюймы |  |  |  | Без НДС | С НДС 16%
LG 12-16 | 069G4001R | 28 | - | 1/2" | - | 5/8" | - | 5/8" | 1 | 0.1 |  | 37608 | 43625.28
LG 12-22 | 069G4002R | 28 | - | 1/2" | - | 7/8" | - | 7/8" | 1 | 0.2 |  | 48138 | 55840.08
LG 16-28 | 069G4003R | 28 | - | 5/8" | - | 1" 1/8 | - | 1" 1/8 | 1 | 0.3 |  | 93270 | 108193.2
LG 22-35 | 069G4004R | 28 | - | 7/8" | - | 1" 3/8 | - | 1" 3/8 | 1 | 0.4 |  | 119226 | 138302.16
Стр. 9 из 22 |  |  | Рекомендованные розничные цены | [8 empty] | 2026-01-01

## DCL
PL01R. Прайс-лист 2026 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
Фильтры
Герметичные фильтры-осушители с твёрдым сердечником
Герметичные фильтры-осушители DCL с сердечником из молекулярного сита и оксида алюминия
Фильтры-осушители для жидкостной линии типа DCL предназначены для защиты холодильных установок и систем кондиционирования от влаги и твердых частиц. Фильтры-осушители DCL оптимизированы для применения c ГХФУ и ХФУ хладагентами и минеральными или бензольными маслами. Сердечник фильтра DCL состоит из активированного алюминия (20%) молекулярного сита (80%), что позволяет обеспечить высокую производительность осушения и снизить вероятность образования кислот в системе. Поставляются в исполнении с патрубками под отбортовку или пайку.
Герметичные фильтры-осушители DCL с патрубками под отбортовку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Состав сердечника: оксид активированного алюминия (20%), материал типа молекулярное сито (80%). Диапазон температур: -40°C … +120°С. Максимальное рабочее давление: 45 бар
Патрубки под отбортовку
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт* |  |  |  |  | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков, дюйм |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  | R134a | R404A / R507 | R22 | R407C | R410A | [5 empty] | Без НДС | С НДС 16%
DCL 032 | 025Z5075R | 7.0337 | 5.2753 | 7.0337 | 7.0337 | 7.0337 | 45 | 1/4" |  | 1 | 0.203 | 3648 | 4231.68
DCL 033 | 025Z5001R | 17.5843 | 12.309 | 19.3427 | 19.3427 | 19.3427 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.232 | 4350 | 5046
DCL 052 | 025Z5002R | 7.0337 | 5.2753 | 7.0337 | 7.0337 | 7.0337 | 45 | 1/4" |  | 1 | 0.259 | 4662 | 5407.92
DCL 053 | 025Z5003R | 17.5843 | 14.0674 | 19.3427 | 19.3427 | 19.3427 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.295 | 5016 | 5818.56
DCL 082 | 025Z5004R | 7.0337 | 5.2753 | 7.0337 | 7.0337 | 7.0337 | 45 | 1/4" |  | 1 | 0.349 | 5358 | 6215.28
DCL 083 | 025Z5005R | 19.3427 | 14.0674 | 21.1011 | 21.1011 | 21.1011 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.378 | 5448 | 6319.68
DCL 084 | 025Z5006R | 26.3764 | 19.3427 | 28.1348 | 28.1348 | 28.1348 | 45 | 1/2" |  | 1 | 0.408 | 6000 | 6960
DCL 163 | 025Z5008R | 21.1011 | 15.8258 | 22.8595 | 22.8595 | 22.8595 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.624 | 7248 | 8407.68
DCL 164 | 025Z5009R | 65.0618 | 21.1011 | 31.6517 | 31.6517 | 31.6517 | 45 | 1/2" |  | 1 | 0.658 | 7536 | 8741.76
DCL 165 | 025Z5010R | 42.2022 | 29.8932 | 47.4775 | 47.4775 | 47.4775 | 45 | 5/8" |  | 1 | 0.684 | 7878 | 9138.48
DCL 303 | 025Z0012R | 21.1011 | 15.8258 | 22.8595 | 22.8595 | 22.8595 | 45 | 3/8" |  | 1 | 1.273 | 11184 | 12973.44
DCL 304 | 025Z0013R | 29.8932 | 21.1011 | 33.4101 | 33.4101 | 33.4101 | 45 | 1/2" |  | 1 | 1.303 | 11526 | 13370.16
DCL 305 | 025Z0014R | 43.9607 | 31.6517 | 49.2359 | 49.2359 | 49.2359 | 45 | 5/8" |  | 1 | 1.335 | 12000 | 13920
DCL 306 | 025Z0156R | 58.0281 | 42.2022 | 65.0618 | 65.0618 | 65.0618 | 45 | 3/8" |  | 1 | 1.39 | 12702 | 14734.32
Герметичные фильтры-осушители DCL c патрубками под пайку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Состав сердечника: оксид активированного алюминия (20%), материал типа молекулярное сито (80%). Диапазон температур: -40°C … +120°С. Максимальное рабочее давление: 45 бар
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт* |  |  |  |  | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  | R134a | R404A / R507 | R22 | R407C | R410A |  | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 16%
DCL 032s | 025Z5013R | 7.0337 | 5.2753 | 7.0337 | 7.0337 | 7.0337 | 45 | - | 1/4" | 1 | 0.17 | 3486 | 4043.76
DCL 032.5s | 025Z5014R | 7.0337 | 5.2753 | 7.0337 | 7.0337 | 7.0337 | 45 | - | 5/16" | 1 | 0.178 | 4122 | 4781.52
DCL 033s | 025Z5015R | 17.5843 | 12.309 | 19.3427 | 19.3427 | 19.3427 | 45 | 10 | - | 1 | 0.178 | 3288 | 3814.08
DCL 052s | 025Z5018R | 7.0337 | 5.2753 | 7.0337 | 7.0337 | 7.0337 | 45 | - | 1/4" | 1 | 0.233 | 4662 | 5407.92
DCL 053s | 025Z5019R | 17.5843 | 14.0674 | 19.3427 | 19.3427 | 19.3427 | 45 | 10 | - | 1 | 0.249 | 5016 | 5818.56
DCL 082s | 025Z5022R | 7.0337 | 5.2753 | 7.0337 | 7.0337 | 7.0337 | 45 | - | 1/4" | 1 | 0.3 | 5358 | 6215.28
DCL 083s | 025Z5025R | 19.3427 | 14.0674 | 21.1011 | 21.1011 | 21.1011 | 45 | 10 | - | 1 | 0.329 | 5880 | 6820.8
DCL 084s | 025Z5026R | 26.3764 | 19.3427 | 28.1348 | 28.1348 | 28.1348 | 45 | - | 1/2" | 1 | 0.342 | 6000 | 6960
DCL 163s | 025Z5029R | 21.1011 | 15.8258 | 22.8595 | 22.8595 | 22.8595 | 45 | 10 | - | 1 | 0.572 | 7056 | 8184.96
DCL 164s | 025Z5032R | 65.0618 | 21.1011 | 31.6517 | 31.6517 | 31.6517 | 45 | - | 1/2" | 1 | 0.58 | 7416 | 8602.56
DCL 165s | 025Z5033R | 42.2022 | 29.8932 | 47.4775 | 47.4775 | 47.4775 | 45 | - | 5/8" | 1 | 0.592 | 7878 | 9138.48
DCL 166s | 025Z5070R | 42.2022 | 29.8932 | 47.4775 | 47.4775 | 47.4775 | 45 | - | 3/4" | 1 | 0.622 | 9378 | 10878.48
DCL 167s | 025Z5034R | 42.2022 | 29.8932 | 47.4775 | 47.4775 | 47.4775 | 45 | - | 7/8" | 1 | 0.633 | 11316 | 13126.56
DCL 304s | 025Z0031R | 29.8932 | 21.1011 | 33.4101 | 33.4101 | 33.4101 | 45 | - | 1/2" | 1 | 1.209 | 11526 | 13370.16
DCL 305s | 025Z0032R | 43.9607 | 31.6517 | 49.2359 | 49.2359 | 49.2359 | 45 | - | 5/8" | 1 | 1.233 | 12000 | 13920
DCL 306s | 025Z0033R | 58.0281 | 42.2022 | 65.0618 | 65.0618 | 65.0618 | 45 | - | 3/4" | 1 | 1.263 | 12582 | 14595.12
DCL 307s | 025Z0034R | 58.0281 | 42.2022 | 65.0618 | 65.0618 | 65.0618 | 45 | - | 7/8" | 1 | 1.274 | 13638 | 15820.08
DCL 309s | 025Z0035R | 61.5449 | 43.9607 | 66.8202 | 66.8202 | 66.8202 | 45 | - | 1 1/8" | 1 | 1.333 | 15288 | 17734.08
Герметичные фильтры-осушители DCL с патрубками под отбортовку FS
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Состав сердечника: оксид активированного алюминия (30%), материал типа молекулярное сито (70%). Диапазон температур: -40°C … +120°С. Максимальное рабочее давление: 45 бар
Патрубки под отбортовку FS
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт* |  |  |  |  | МРД, бар | Диаметр патрубков, дюйм | Тип резьбы | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  | R134a | R404A / R507 | R407C | R410A | R22 | [5 empty] | Без НДС | С НДС 16%
DCL 053FS | 025Z1501R | 17.5843 | 14.0674 | 19.3427 | 19.3427 | 19.3427 | 45 | 3/8" FS | 11/16-16 ORFS | 1 | 0.57 | 14280 | 16564.8
DCL 083FS | 025Z1325R | 19.3427 | 14.0674 | 21.1011 | 21.1011 | 21.1011 | 45 | 3/8" FS | 11/16-16 ORFS | 1 | 0.67 | 19194 | 22265.04
DCL 163FS | 025Z0219R | 21.1011 | 15.8258 | 22.8595 | 22.8595 | 22.8595 | 45 | 3/8" FS | 11/16-16 ORFS | 1 | 0.78 | 19638 | 22780.08
* - Производительность указана при следующих условиях:
Температура кипения Te = -15°С
Температура конденсации Tс = 30°С
Падение давления 0,07 bar
Стр. 10 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [9 empty] | 2026-01-01

## DML
PL01R. Прайс-лист 2026 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
Фильтры
Герметичные фильтры-осушители с твёрдым сердечником
Герметичные фильтры-осушители DML с сердечником из молекулярного сита
Фильтры-осушители для жидкостной линии типа DML предназначены для защиты холодильных установок и систем кондиционирования от влаги и твердых частиц. Фильтры-осушители DML оптимизированы для применения с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Сердечник фильтра DML полностью состоит из молекулярного сита, что позволяет обеспечить высокую производительность осушения и снизить вероятность образования кислот в системе. Поставляются в исполнении с патрубками под отбортовку или пайку.
Герметичные фильтры-осушители DML с патрубками под отбортовку
Оптимизированы для систем на ГФУ хладагентов с полиэфирными (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Совместимы с ХФУ и ГХФУ хладагентами и минеральными или алкилбензольными маслами. Состав сердечника: материал типа молекулярное сито (100%). Диапазон температур: -40°C … +120°С. Максимальное рабочее давление: 45 бар
Патрубки под отбортовку
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт* |  |  |  |  | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков, дюйм |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  | R134a | R404A / R507 | R407C | R410A | R22 | [5 empty] | Без НДС | С НДС 16%
DML 032 | 025Z5035R | 7.0337 | 5.2753 | 7.0337 | 7.0337 | 7.0337 | 45 | 1/4" |  | 1 | 0.203 | 3720 | 4315.2
DML 033 | 025Z5036R | 17.5843 | 12.309 | 19.3427 | 19.3427 | 19.3427 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.232 | 4434 | 5143.44
DML 052 | 025Z5037R | 7.0337 | 5.2753 | 7.0337 | 7.0337 | 7.0337 | 45 | 1/4" |  | 1 | 0.259 | 4752 | 5512.32
DML 053 | 025Z5038R | 17.5843 | 14.0674 | 19.3427 | 19.3427 | 19.3427 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.295 | 5124 | 5943.84
DML 082 | 025Z5039R | 7.0337 | 5.2753 | 7.0337 | 7.0337 | 7.0337 | 45 | 1/4" |  | 1 | 0.342 | 5466 | 6340.56
DML 083 | 025Z5040R | 19.3427 | 14.0674 | 21.1011 | 21.1011 | 21.1011 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.378 | 6000 | 6960
DML 084 | 025Z5041R | 26.3764 | 19.3427 | 28.1348 | 28.1348 | 28.1348 | 45 | 1/2" |  | 1 | 0.408 | 6120 | 7099.2
DML 163 | 025Z5043R | 21.1011 | 15.8258 | 22.8595 | 22.8595 | 22.8595 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.624 | 7398 | 8581.68
DML 164 | 025Z5044R | 65.0618 | 21.1011 | 31.6517 | 31.6517 | 31.6517 | 45 | 1/2" |  | 1 | 0.658 | 7680 | 8908.8
DML 165 | 025Z5045R | 42.2022 | 29.8932 | 47.4775 | 47.4775 | 47.4775 | 45 | 5/8" |  | 1 | 0.684 | 8022 | 9305.52
DML 303 | 025Z0049R | 21.1011 | 15.8258 | 22.8595 | 22.8595 | 22.8595 | 45 | 3/8" |  | 1 | 1.275 | 11406 | 13230.96
DML 304 | 025Z0050R | 29.8932 | 21.1011 | 33.4101 | 33.4101 | 33.4101 | 45 | 1/2" |  | 1 | 1.303 | 11748 | 13627.68
DML 305 | 025Z0051R | 43.9607 | 31.6517 | 49.2359 | 49.2359 | 49.2359 | 45 | 5/8" |  | 1 | 1.335 | 12240 | 14198.4
Герметичные фильтры-осушители DML c патрубками под пайку
Оптимизированы для систем на ГФУ хладагентов с полиэфирными (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Совместимы с ХФУ и ГХФУ хладагентами и минеральными или алкилбензольными маслами. Состав сердечника: материал типа молекулярное сито (100%). Диапазон температур: -40°C … +120°С. Максимальное рабочее давление: 45 бар
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт* |  |  |  |  | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  | R134a | R404A / R507 | R407C | R410A | R22 |  | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 16%
DML 032s | 025Z5048R | 7.0337 | 5.2753 | 7.0337 | 7.0337 | 7.0337 | 45 | - | 1/4" | 1 | 0.17 | 3552 | 4120.32
DML 033s | 025Z5050R | 17.5843 | 12.309 | 19.3427 | 19.3427 | 19.3427 | 45 | 10 | - | 1 | 0.178 | 3780 | 4384.8
DML 052s | 025Z5053R | 7.0337 | 5.2753 | 7.0337 | 7.0337 | 7.0337 | 45 | - | 1/4" | 1 | 0.233 | 4752 | 5512.32
DML 053s | 025Z5054R | 17.5843 | 14.0674 | 19.3427 | 19.3427 | 19.3427 | 45 | 10 | - | 1 | 0.249 | 5124 | 5943.84
DML 083s | 025Z5058R | 19.3427 | 14.0674 | 21.1011 | 21.1011 | 21.1011 | 45 | 10 | - | 1 | 0.329 | 6000 | 6960
DML 084s | 025Z5061R | 26.3764 | 19.3427 | 28.1348 | 28.1348 | 28.1348 | 45 | - | 1/2" | 1 | 0.342 | 6120 | 7099.2
DML 163s | 025Z5064R | 21.1011 | 15.8258 | 22.8595 | 22.8595 | 22.8595 | 45 | 10 | - | 1 | 0.572 | 7194 | 8345.04
DML 164s | 025Z5067R | 65.0618 | 21.1011 | 31.6517 | 31.6517 | 31.6517 | 45 | - | 1/2" | 1 | 0.58 | 7566 | 8776.56
DML 165s | 025Z5068R | 42.2022 | 29.8932 | 47.4775 | 47.4775 | 47.4775 | 45 | - | 5/8" | 1 | 0.592 | 8040 | 9326.4
DML 304s | 025Z0068R | 29.8932 | 21.1011 | 33.4101 | 33.4101 | 33.4101 | 45 | - | 1/2" | 1 | 1.209 | 11754 | 13634.64
DML 305s | 025Z0069R | 43.9607 | 31.6517 | 49.2359 | 49.2359 | 49.2359 | 45 | - | 5/8" | 1 | 1.233 | 12240 | 14198.4
DML 306s | 025Z0070R | 58.0281 | 42.2022 | 65.0618 | 65.0618 | 65.0618 | 45 | - | 3/4" | 1 | 1.263 | 12834 | 14887.44
DML 307s | 025Z0071R | 58.0281 | 42.2022 | 65.0618 | 65.0618 | 65.0618 | 45 | - | 7/8" | 1 | 1.274 | 13920 | 16147.2
DML 309s | 025Z0072R | 61.5449 | 43.9607 | 66.8202 | 66.8202 | 66.8202 | 45 | - | 1 1/8" | 1 | 1.333 | 17868 | 20726.88
* - Производительность указана при следующих условиях:
Температура кипения Te = -15°С
Температура конденсации Tс = 30°С
Падение давления 0,07 bar
Стр. 11 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [9 empty] | 2026-01-01

## DFL
PL01R. Прайс-лист 2026 на линейную арматуру и коммерческую автоматику. Реализация складских остатков*
Фильтры
Герметичные фильтры-осушители с шариковой засыпкой*
Герметичные фильтры-осушители DFL с сердечником из молекулярного сита и оксида алюминия
Фильтры-осушители для жидкостной линии типа DFL предназначены для защиты холодильных установок и систем кондиционирования от влаги и твердых частиц. Фильтры-осушители DFL оптимизированы для применения c ГХФУ и ХФУ хладагентами и минеральными или бензольными маслами. Сердечник фильтра DFL состоит из активированного алюминия (30%) молекулярного сита (70%), что позволяет обеспечить высокую производительность осушения и снизить вероятность образования кислот в системе. Поставляются в исполнении с патрубками под отбортовку или пайку. Шариковая засыпка фильтра.
Герметичные фильтры-осушители DFL с патрубками под отбортовку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Состав сердечника: оксид активированного алюминия (30%), материал типа молекулярное сито (70%). Диапазон температур: -40°C … +120°С. Максимальное рабочее давление: 45 бар
Патрубки под отбортовку
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт |  |  |  |  | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков, дюйм |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  | R134a | R404A / R507 | R407C | R410A | R22 | [5 empty] | Без НДС | С НДС 16%
DFL 032 | 023B7001R | 6.65 | 4.67 | 6.8 | 6.86 | 6.83 | 45 | 1/4" |  | 1 | 0.24 | 3647.6427 | 4231.2655
DFL 033 | 023B7002R | 10.5 | 7.37 | 10.56 | 10.84 | 10.78 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.22 | 4347.3945 | 5042.9777
DFL 053 | 023B7006R | 11.48 | 8.06 | 11.54 | 11.85 | 11.79 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.57 | 5017.3697 | 5820.1489
DFL 082 | 023B7009R | 7 | 4.92 | 7.04 | 7.23 | 7.18 | 45 | 1/4" |  | 1 | 0.73 | 5359.8015 | 6217.3697
DFL 083 | 023B7010R | 13.58 | 9.54 | 13.65 | 14.02 | 13.94 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.67 | 5880.8933 | 6821.8362
DFL 084 | 023B7011R | 19.9 | 13.98 | 20.01 | 20.55 | 20.43 | 45 | 1/2" |  | 1 | 0.67 | 6000 | 6960
DFL 163 | 023B7015R | 14 | 9.83 | 14.07 | 14.45 | 14.37 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.78 | 7250.6203 | 8410.7196
DFL 164 | 023B7016R | 20.04 | 14.07 | 20.14 | 20.68 | 20.56 | 45 | 1/2" |  | 1 | 0.78 | 7533.4988 | 8738.8586
DFL 165 | 023B7017R | 26.25 | 18.43 | 26.39 | 27.1 | 26.94 | 45 | 5/8" |  | 1 | 0.78 | 7875.9305 | 9136.0794
DFL 303 | 023B7028R | 15.05 | 10.57 | 15.13 | 15.54 | 15.45 | 45 | 3/8" |  | 1 | 1.6 | 11181.1414 | 12970.1241
DFL 304 | 023B7029R | 28.32 | 19.88 | 28.46 | 29.23 | 29.06 | 45 | 1/2" |  | 1 | 1.6 | 11523.5732 | 13367.3449
DFL 415 | 023B7032R | 35.2431 | 24.7454 | 35.4282 | 36.3773 | 36.169 | 45 | 5/8" |  | 1 | 1.95 | 14233.2506 | 16510.5707
Герметичные фильтры-осушители DFL с патрубками под пайку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Состав сердечника: оксид активированного алюминия (30%), материал типа молекулярное сито (70%). Диапазон температур: -40°C … +120°С. Максимальное рабочее давление: 45 бар / 41 бар
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт |  |  |  |  | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  | R134a | R404A / R507 | R407C | R410A | R22 |  | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 16%
DFL 032s | 023B7003R | 6.65 | 4.67 | 6.8 | 6.86 | 6.83 | 45 | - | 1/4" | 1 | 0.22 | 3483.871 | 4041.2903
DFL 032.5s | 023B9003R | 6.65 | 4.67 | 6.8 | 6.86 | 6.83 | 45 | - | 5/16" | 1 | 0.22 | 4124.0695 | 4783.9206
DFL 033s | 023B7004R | 10.5 | 7.37 | 10.56 | 10.84 | 10.78 | 45 | - | 3/8" | 1 | 0.25 | 3290.3226 | 3816.7742
DFL 052s | 023B7007R | 6.91 | 4.85 | 6.95 | 7.13 | 7.09 | 45 | - | 1/4" | 1 | 0.22 | 4660.0496 | 5405.6576
DFL 052.5s | 023B9007R | 6.91 | 4.85 | 6.95 | 7.13 | 7.09 | 45 | - | 5/16" | 1 | 0.22 | 5121.5881 | 5941.0422
DFL 053s | 023B7008R | 11.48 | 8.06 | 11.54 | 11.85 | 11.79 | 45 | - | 3/8" | 1 | 0.62 | 5017.3697 | 5820.1489
DFL 082s | 023B7012R | 7 | 4.92 | 7.04 | 7.23 | 7.18 | 45 | - | 1/4" | 1 | 0.25 | 5359.8015 | 6217.3697
DFL 083s | 023B7013R | 13.58 | 9.54 | 13.65 | 14.02 | 13.94 | 45 | - | 3/8" | 1 | 0.67 | 5880.8933 | 6821.8362
DFL 084s | 023B7014R | 19.9 | 13.98 | 20.01 | 20.55 | 20.43 | 45 | - | 1/2" | 1 | 0.67 | 6000 | 6960
DFL 163s | 023B7018R | 14 | 9.83 | 14.07 | 14.45 | 14.37 | 45 | - | 3/8" | 1 | 0.78 | 7057.072 | 8186.2035
DFL 164s | 023B7019R | 20.04 | 14.07 | 20.14 | 20.68 | 20.56 | 45 | - | 1/2" | 1 | 0.78 | 7414.3921 | 8600.6948
DFL 165s | 023B7020R | 26.25 | 18.43 | 26.39 | 27.1 | 26.94 | 45 | - | 5/8" | 1 | 0.78 | 7875.9305 | 9136.0794
DFL 166s | 023B7026R | 33.1897 | 22.878 | 33.3647 | 34.2652 | 34.0694 | 45 | - | 3/4" | 1 | 0.78 | 9379.6526 | 10880.397
DFL 167s | 023B7027R | 49.4828 | 34.748 | 49.7453 | 51.0873 | 50.7851 | 45 | - | 7/8" | 1 | 0.78 | 11315.1365 | 13125.5583
DFL 303s | 023B7021R | 15.05 | 10.57 | 15.13 | 15.54 | 15.45 | 45 | - | 3/8" | 1 | 1.6 | 10942.928 | 12693.7965
DFL 304s | 023B7022R | 28.32 | 19.88 | 28.46 | 29.23 | 29.06 | 45 | - | 1/2" | 1 | 1.6 | 11523.5732 | 13367.3449
DFL 305s | 023B7023R | 30.45 | 21.38 | 30.61 | 31.43 | 31.25 | 45 | - | 5/8" | 1 | 1.7 | 12000 | 13920
DFL 306s | 023B7024R | 38.5 | 26.54 | 38.7 | 39.74 | 39.52 | 45 | - | 3/4" | 1 | 1.6 | 12580.6452 | 14593.5484
DFL 307s | 023B7025R | 57.4 | 40.31 | 57.7 | 59.25 | 58.91 | 45 | - | 7/8" | 1 | 1.6 | 13637.7171 | 15819.7519
DFL 309s | 023B7034R | 63.18 | 44.36 | 63.51 | 65.22 | 64.84 | 45 | - | 1"1/8 | 1 | 1.6 | 15290.3226 | 17736.7742
DFL 415s | 023B7036R | 34.3972 | 24.1515 | 34.578 | 35.5043 | 35.3009 | 45 | - | 5/8" | 1 | 1.95 | 14292.804 | 16579.6526
DFL 417s | 023B7037R | 64.692 | 45.4225 | 65.0319 | 66.7741 | 66.3916 | 45 | - | 7/8" | 1 | 1.95 | 17121.5881 | 19861.0422
DFL 419s | 023B7038R | 171.2798 | 120.2615 | 172.1798 | 176.7923 | 175.7798 | 45 | - | 1"1/8 | 1 | 1.95 | 19652.6055 | 22797.0223
DFL 757s | 023B7039R | 73.8436 | 51.8481 | 74.2316 | 76.2202 | 75.7836 | 41 | - | 7/8" | 1 | 3.23 | 36178.66 | 41967.2457
DFL 759s | 023B7040R | 177.441 | 124.5875 | 178.3733 | 183.1517 | 182.1028 | 41 | - | 1"1/8 | 1 | 3.23 | 36178.66 | 41967.2457
* - оборудование доступно до момента исчерпания остатков на складе. Наличие уточняйте https://ridan.ru/sales/cart
Стр. 14 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [9 empty] | 2026-01-01

## DFL TW
PL01R. Прайс-лист 2026 на линейную арматуру и коммерческую автоматику. Реализация складских остатков*
Фильтры
Герметичные фильтры-осушители с шариковой засыпкой
Герметичные фильтры-осушители DFL TW с технологией контроля утечек
Фильтры-осушители для жидкостной линии типа DFL предназначены для защиты холодильных установок и систем кондиционирования от влаги и твердых частиц. Фильтры-осушители DFL оптимизированы для применения c ГХФУ и ХФУ хладагентами и минеральными или бензольными маслами. Сердечник фильтра DFL состоит из активированного алюминия (30%) молекулярного сита (70%), что позволяет обеспечить высокую производительность осушения и снизить вероятность образования кислот в системе. Поставляются в исполнении с патрубками под отбортовку или пайку. Шариковая засыпка фильтра. Внутри фильтров находится специализированное люминесцентное вещество, которое при запуске системы смешивается с маслом и позволяет найти утечку в системе в случае если она есть.
Герметичные фильтры-осушители DFL TW с патрубками под отбортовку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Состав сердечника: оксид активированного алюминия (30%), материал типа молекулярное сито (70%). Диапазон температур: -40°C … +120°С. Максимальное рабочее давление: 45 бар
Патрубки под отбортовку
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт |  |  |  |  | Для заправки маслом, л | Диаметр присоединительных патрубков, дюйм |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  | R134a | R404A / R507 | R407C | R410A | R22 | [5 empty] | Без НДС | С НДС 16%
DFL 033 TW | 023B7102R | 10.5 | 7.37 | 10.56 | 10.84 | 10.78 | 1.4 | 3/8" |  | 1 | 0.22 | 5508.6849 | 6390.0744
DFL 053 TW | 023B7106R | 11.48 | 8.06 | 11.54 | 11.85 | 11.79 | 2 | 3/8" |  | 1 | 0.57 | 6253.1017 | 7253.598
DFL 082 TW | 023B7109R | 7 | 4.92 | 7.04 | 7.23 | 7.18 | 3.5 | 1/4" |  | 1 | 0.73 | 6699.7519 | 7771.7122
DFL 083 TW | 023B7110R | 13.58 | 9.54 | 13.65 | 14.02 | 13.94 | 3.5 | 3/8" |  | 1 | 0.67 | 7444.1687 | 8635.2357
DFL 084 TW | 023B7111R | 19.9 | 13.98 | 20.01 | 20.55 | 20.43 | 3.5 | 1/2" |  | 1 | 0.67 | 7444.1687 | 8635.2357
DFL 163 TW | 023B7115R | 14 | 9.83 | 14.07 | 14.45 | 14.37 | 4 | 3/8" |  | 1 | 0.78 | 9081.8859 | 10534.9876
DFL 165 TW | 023B7117R | 26.25 | 18.43 | 26.39 | 27.1 | 26.94 | 4 | 5/8" |  | 1 | 0.78 | 9826.3027 | 11398.5112
DFL 303 TW | 023B7128R | 15.05 | 10.57 | 15.13 | 15.54 | 15.45 | 6 | 3/8" |  | 1 | 1.6 | 13995.0372 | 16234.2432
DFL 304 TW | 023B7129R | 28.32 | 19.88 | 28.46 | 29.23 | 29.06 | 6 | 1/2" |  | 1 | 1.6 | 14441.6873 | 16752.3573
DFL 305 TW | 023B7130R | 30.45 | 21.38 | 30.61 | 31.43 | 31.25 | 6 | 5/8" |  | 1 | 1.6 | 15037.2208 | 17443.1762
DFL 415 TW | 023B7132R | 35.2431 | 24.7454 | 35.4282 | 36.3773 | 36.169 | 7.5 | 5/8" |  | 1 | 1.95 | 17866.005 | 20724.5658
Герметичные фильтры-осушители DFL TW с патрубками под пайку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Состав сердечника: оксид активированного алюминия (30%), материал типа молекулярное сито (70%). Диапазон температур: -40°C … +120°С. Максимальное рабочее давление: 45 бар / 41 бар
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт |  |  |  |  | Для заправки маслом, л | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  | R134a | R404A / R507 | R407C | R410A | R22 |  | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 16%
DFL 052s TW | 023B7107R | 6.91 | 4.85 | 6.95 | 7.13 | 7.09 | 2 | - | 1/4" | 1 | 0.22 | 5806.4516 | 6735.4839
DFL 082s TW | 023B7112R | 7 | 4.92 | 7.04 | 7.23 | 7.18 | 3.5 | - | 1/4" | 1 | 0.25 | 6699.7519 | 7771.7122
DFL 083s TW | 023B7113R | 13.58 | 9.54 | 13.65 | 14.02 | 13.94 | 3.5 | - | 3/8" | 1 | 0.67 | 7444.1687 | 8635.2357
DFL 084s TW | 023B7114R | 19.9 | 13.98 | 20.01 | 20.55 | 20.43 | 3.5 | - | 1/2" | 1 | 0.67 | 7444.1687 | 8635.2357
DFL 303s TW | 023B7121R | 15.05 | 10.57 | 15.13 | 15.54 | 15.45 | 6 | - | 3/8" | 1 | 1.6 | 13995.0372 | 16234.2432
DFL 304s TW | 023B7122R | 28.32 | 19.88 | 28.46 | 29.23 | 29.06 | 6 | - | 1/2" | 1 | 1.6 | 14441.6873 | 16752.3573
DFL 305s TW | 023B7123R | 30.45 | 21.38 | 30.61 | 31.43 | 31.25 | 6 | - | 5/8" | 1 | 1.7 | 15037.2208 | 17443.1762
DFL 306s TW | 023B7124R | 38.5 | 26.54 | 38.7 | 39.74 | 39.52 | 6 | - | 3/4" | 1 | 1.6 | 15781.6377 | 18306.6998
DFL 307s TW | 023B7125R | 57.4 | 40.31 | 57.7 | 59.25 | 58.91 | 6 | - | 7/8" | 1 | 1.6 | 17121.5881 | 19861.0422
DFL 309s TW | 023B7134R | 63.18 | 44.36 | 63.51 | 65.22 | 64.84 | 6 | - | 1"1/8 | 1 | 1.6 | 19205.9553 | 22278.9082
DFL 417s TW | 023B7136R | 60.1668 | 42.2357 | 60.4642 | 62.1001 | 61.7389 | 7.5 | - | 7/8" | 1 | 1.95 | 22928.0397 | 26596.5261
DFL 419s TW | 023B7137R | 159.2987 | 111.8241 | 160.0862 | 164.4174 | 163.4611 | 7.5 | - | 1"1/8 | 1 | 1.95 | 26352.3573 | 30568.7345
* - оборудование доступно до момента исчерпания остатков на складе. Наличие уточняйте https://ridan.ru/sales/cart
Стр. 15 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [9 empty] | 2026-01-01

## DGL
PL01R. Прайс-лист 2026 на линейную арматуру и коммерческую автоматику. Реализация складских остатков*
Фильтры
Герметичные фильтры-осушители с шариковой засыпкой
Герметичные фильтры-осушители DGL с сердечником из молекулярного сита
Фильтры-осушители для жидкостной линии типа DGL предназначены для защиты холодильных установок и систем кондиционирования от влаги и твердых частиц. Фильтры-осушители DGL оптимизированы для применения с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Сердечник фильтра DGL полностью состоит из молекулярного сита, что позволяет обеспечить высокую производительность осушения и снизить вероятность образования кислот в системе. Поставляются в исполнении с патрубками под отбортовку или пайку. Шариковая засыпка фильтра.
Герметичные фильтры-осушители DGL с патрубками под отбортовку
Оптимизированы для систем на ГФУ хладагентов с полиэфирными (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Совместимы с ХФУ и ГХФУ хладагентами и минеральными или алкилбензольными маслами. Состав сердечника: материал типа молекулярное сито (100%). Диапазон температур: -40°C … +120°С. Максимальное рабочее давление: 45 бар
Патрубки под отбортовку
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт |  |  |  |  | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков, дюйм |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  | R134a | R404A / R507 | R407C | R410A | R22 | [5 empty] | Без НДС | С НДС 16%
DGL 033 | 023B8002R | 10.5 | 7.37 | 10.56 | 10.84 | 10.78 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.22 | 4436.7246 | 5146.6005
DGL 052 | 023B8005R | 6.91 | 4.85 | 6.95 | 7.13 | 7.09 | 45 | 1/4" |  | 1 | 0.62 | 4749.3797 | 5509.2804
DGL 084 | 023B8011R | 19.9 | 13.98 | 20.01 | 20.55 | 20.43 | 45 | 1/2" |  | 1 | 0.67 | 6119.1067 | 7098.1638
DGL 165 | 023B8017R | 26.25 | 18.43 | 26.39 | 27.1 | 26.94 | 45 | 5/8" |  | 1 | 0.78 | 8024.8139 | 9308.7841
DGL 303 | 023B8028R | 15.05 | 10.57 | 15.13 | 15.54 | 15.45 | 45 | 3/8" |  | 1 | 1.6 | 11404.4665 | 13229.1811
DGL 304 | 023B8029R | 28.32 | 19.88 | 28.46 | 29.23 | 29.06 | 45 | 1/2" |  | 1 | 1.6 | 11746.8983 | 13626.402
Герметичные фильтры-осушители DGL c патрубками под пайку
Оптимизированы для систем на ГФУ хладагентов с полиэфирными (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Совместимы с ХФУ и ГХФУ хладагентами и минеральными или алкилбензольными маслами. Состав сердечника: материал типа молекулярное сито (100%). Диапазон температур: -40°C … +120°С. Максимальное рабочее давление: 45 бар
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность по жидкости, кВт |  |  |  |  | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  | R134a | R404A / R507 | R407C | R410A | R22 |  | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 16%
DGL 032s | 023B8003R | 6.65 | 4.67 | 6.8 | 6.86 | 6.83 | 45 | - | 1/4" | 1 | 0.22 | 3552.3573 | 4120.7345
DGL 033s | 023B8004R | 10.5 | 7.37 | 10.56 | 10.84 | 10.78 | 45 | - | 3/8" | 1 | 0.25 | 3781.6377 | 4386.6998
DGL 053s | 023B8008R | 11.48 | 8.06 | 11.54 | 11.85 | 11.79 | 45 | - | 3/8" | 1 | 0.62 | 5121.5881 | 5941.0422
DGL 082s | 023B8012R | 7 | 4.92 | 7.04 | 7.23 | 7.18 | 45 | - | 1/4" | 1 | 0.25 | 5464.0199 | 6338.263
DGL 083s | 023B8013R | 13.58 | 9.54 | 13.65 | 14.02 | 13.94 | 45 | - | 3/8" | 1 | 0.67 | 6000 | 6960
DGL 084s | 023B8014R | 19.9 | 13.98 | 20.01 | 20.55 | 20.43 | 45 | - | 1/2" | 1 | 0.67 | 6119.1067 | 7098.1638
DGL 164s | 023B8019R | 20.04 | 14.07 | 20.14 | 20.68 | 20.56 | 45 | - | 1/2" | 1 | 0.78 | 7563.2754 | 8773.3995
DGL 165s | 023B8020R | 26.25 | 18.43 | 26.39 | 27.1 | 26.94 | 45 | - | 5/8" | 1 | 0.78 | 8039.7022 | 9326.0546
DGL 305s | 023B8023R | 30.45 | 21.38 | 30.61 | 31.43 | 31.25 | 45 | - | 5/8" | 1 | 1.7 | 12238.2134 | 14196.3275
DGL 307s | 023B8025R | 57.4 | 40.31 | 57.7 | 59.25 | 58.91 | 45 | - | 7/8" | 1 | 1.6 | 13920.5955 | 16147.8908
DGL 309s | 023B8034R | 63.18 | 44.36 | 63.51 | 65.22 | 64.84 | 45 | - | 1"1/8 | 1 | 1.6 | 17866.005 | 20724.5658
* - оборудование доступно до момента исчерпания остатков на складе. Наличие уточняйте https://ridan.ru/sales/cart
Стр. 16 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [9 empty] | 2026-01-01

## DSF_DAS
PL01R. Прайс-лист 2026 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
Фильтры
Герметичные фильтры для очистки системы
Герметичные фильтры-очистители DSF
Фильтры-очистители типа DSF предназначены для очистки холодильной системы от загрязнений, оставшихся в трубах после монтажа.
Герметичные фильтры-очистители DSF с штуцерами под пайку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Состав сердечника: фетровый сердечник в металлическом кожухе. Диапазон температур: -40°C … +70°С. Максимальное рабочее давление: до 47 бар
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность, кВт* |  |  |  | Очистка, мкм | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  | R134a | R404A / R507 | R407C | R410A |  |  | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 16%
DSF 163sVV | 025Z2008R | 4.9236 | 6.3303 | 7.7371 | 7.7371 | 20 | 47 | 10 | - | 1 | 0.87 | 13936.9281 | 16724.3137
DSF 164sVV | 025Z2009R | 8.0888 | 10.1989 | 11.9573 | 11.9573 | 20 | 47 | - | 1/2" | 1 | 0.88 | 15486.2745 | 18583.5294
DSF 165sVV | 025Z2010R | 8.7921 | 11.9573 | 14.0674 | 14.0674 | 20 | 47 | - | 5/8" | 1 | 0.87 | 15852.9412 | 19023.5294
DSF 416sVV | 025Z2023R | 15.1225 | 18.991 | 22.1562 | 22.1562 | 20 | 47 | - | 3/4" | 1 | 1.02 | 16223.2026 | 19467.8431
DSF 417sVV | 025Z2024R | 16.1775 | 20.0461 | 24.2663 | 24.2663 | 20 | 47 | - | 7/8" | 1 | 1.02 | 16589.8693 | 19907.8431
DSF 419sVV | 025Z2025R | 30.2449 | 38.3337 | 46.0708 | 46.0708 | 20 | 47 | - | 1 1/8" | 1 | 1.05 | 18063.7255 | 21676.4706
DSF 7511sVV | 025Z2026R | 42.2022 | 55.2146 | 67.1719 | 67.1719 | 20 | 47 | - | 1 3/8" | 1 | 1.32 | 20278.1046 | 24333.7255
DSF 7513sVV | 025Z2027R | 50.291 | 65.4135 | 79.4809 | 79.4809 | 20 | 47 | 42 | - | 1 | 1.39 | 22122.2222 | 26546.6667
* - Производительность указана при следующих условиях:
Температура кипения Te = 5°С
Падение давления 0,21 bar
Герметичные антикислотные фильтры
Герметичные антикислотные фильтры DAS для линии всасывания
Антикислотные фильтры типа DAS используются во всасывающих линиях для очистки холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с фторсодержащими хладагентами от продуктов сгорания обмоток электродвигателя компрессора. Твердый сердечник фильтра на 70% состоит из активированного алюминия и на 30% из материала типа «молекулярное сито» и предназначен для поглощения кислоты и влаги из холодильного контура. Поглощая образовавшиеся в холодильном контуре кислоты фильтр DAS защищает новый компрессор от преждевременного выхода из строя.
Герметичные антикислотные фильтры DAS с патрубками под отбортовку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Состав сердечника: активированный алюминий (70%) материал типа молекулярное сито (30%). Диапазон температур: -40°C … +70°С. Максимальное рабочее давление: до 35 бар
Патрубки под отбортовку
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность, кВт** |  |  |  | МРД, бар |  | Диаметр присоединительных патрубков, дюйм |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  | R134a | R404A/R507 | R407C | R410A | [6 empty] | Без НДС | С НДС 16%
DAS 102VV | 025Z1053R | 2.4618 | 3.5169 | 3.8685 | 4.9236 | 35 |  | 1/4" |  | 1 | 0.56 | 9198 | 10669.68
DAS 103VV | 025Z1054R | 2.4618 | 3.5169 | 3.8685 | 4.9236 | 35 |  | 3/8" |  | 1 | 0.56 | 9198 | 10669.68
DAS 104VV | 025Z1055R | 5.2753 | 7.3854 | 7.7371 | 10.1989 | 35 |  | 1/4" |  | 1 | 0.55 | 9006 | 10446.96
DAS 105VV | 025Z1056R | 8.7921 | 12.309 | 13.364 | 16.8809 | 35 |  | 5/8" |  | 1 | 0.57 | 9375.1634 | 10875.1895
DAS 106VV | 025Z1057R | 9.4955 | 13.364 | 14.4191 | 18.2876 | 35 |  | 3/4" |  | 1 | 0.6 | 9558.4967 | 11087.8562
DAS 225VV | 025Z1060R | 9.4955 | 13.364 | 14.0674 | 17.9359 | 35 |  | 5/8" |  | 1 | 1.22 | 13986 | 16223.76
Герметичные антикислотные фильтры DAS с патрубками под пайку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Состав сердечника: активированный алюминий (70%) материал типа молекулярное сито (30%). Диапазон температур: -40°C … +70°С. Максимальное рабочее давление: до 35 бар
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Номинальная производительность, кВт** |  |  |  | МРД, бар |  | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  | R134a | R404A/R507 | R407C | R410A |  |  | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 16%
DAS 103sVV | 025Z1004R | 2.4618 | 3.8685 | 4.2202 | 5.2753 | 35 |  | 10 |  | 1 | 0.56 | 8994.1176 | 10433.1765
DAS 104sVV | 025Z1005R | 5.9786 | 8.0888 | 8.7921 | 11.2539 | 35 |  | - | 1/2" | 1 | 0.56 | 8835.9477 | 10249.6993
DAS 105sVV | 025Z1006R | 8.7921 | 12.309 | 13.364 | 16.8809 | 35 |  | - | 5/8" | 1 | 0.57 | 9375.1634 | 10875.1895
DAS 106sVV | 025Z1007R | 9.4955 | 13.364 | 14.4191 | 18.2876 | 35 |  | - | 3/4" | 1 | 0.6 | 9558.4967 | 11087.8562
DAS 107sVV | 025Z1008R | 9.4955 | 13.364 | 14.4191 | 18.2876 | 35 |  | - | 7/8" | 1 | 0.62 | 9925.1634 | 11513.1895
DAS 225sVV | 025Z1010R | 11.2539 | 15.8258 | 17.2326 | 21.8045 | 35 |  | - | 5/8" | 1 | 1.22 | 13983.6601 | 16221.0458
DAS 226sVV | 025Z1011R | 15.8258 | 22.1562 | 23.9146 | 30.5966 | 35 |  | - | 3/4" | 1 | 1.27 | 14278.4314 | 16562.9804
DAS 227sVV | 025Z1012R | 15.8258 | 22.1562 | 23.9146 | 30.5966 | 35 |  | - | 7/8" | 1 | 1.29 | 14533.6601 | 16859.0458
DAS 229sVV | 025Z1013R | 16.1775 | 22.5079 | 24.618 | 31.3 | 35 |  | - | 1 1/8" | 1 | 1.263 | 15457.5163 | 17930.719
DAS 387sVV | 025Z1018R | 22.5079 | 31.3 | 34.1135 | 42.2022 | 35 |  | - | 7/8" | 1 | 1.86 | 19889.8693 | 23072.2484
DAS 389sVV | 025Z1019R | 29.1899 | 42.2022 | 45.7191 | 56.2696 | 35 |  | - | 1 1/8" | 1 | 1.87 | 20245.7516 | 23485.0719
DAS 6611sVV | 025Z1026R | 45.7191 | 63.3034 | 70.3371 | 87.9213 | 35 |  | - | 1 3/8" | 1 | 2.98 | 31677.1242 | 36745.4641
DAS 6613sVV | 025Z1027R | 52.7528 | 73.8539 | 77.3708 | 101.9887 | 35 |  | 42 |  | 1 | 2.97 | 32396.0784 | 37579.451
** - Производительность указана при следующих условиях:
Температура кипения Te = 4°С
Падение давления 0,21 bar
Стр. 12 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [9 empty] | 2026-01-01

## DCR
PL01R. Прайс-лист 2026 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
Фильтры
Разборные фильтры DCR со сменными сердечниками
Корпус разборного фильтра DCR. Сменные сердечники для фильтра DCR
Фильтры DCR со сменным твердым сердечником (сердечниками) защищают холодильные установки и системы кондиционирования воздуха от влаги, кислот и твердых частиц. Твердый сердечник обеспечивает высокую производительность осушения и исключает образование кислот в системе. Фильтры DCR устанавливаются как на жидкостной линии, так и на линии всасывания систем охлаждения с одним или несколькими компрессорами. В зависимости от типа установленного сердечника могут выполнять функции фильтра-осушителя или фильтра-очистителя.
Корпус разборного фильтра DCR с крышкой без сердечников с патрубками под пайку
Оптимизированы для систем на ХФУ и ГХФУ хладагентах с минеральным или алкилбензольным маслом. Совместимы с ГФУ хладагентами и полиэфирные (POE) или полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Диапазон температур: -40°C … +70°С. Максимальное рабочее давление указано в таблице ниже
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | Осушающая способность, кг хладагента R404a** |  | Количество сердечников, шт | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  | 24°C | 52°C |  |  | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 16%
DCR 0485s | 024U7250R | 69.6 | 65.9 | 1 | 45 | - | 5/8 " | 1 | 4.7 | 36540 | 42386.4
DCR 0486s | 024U7246R | 69.6 | 65.9 |  | 45 | - | 3/4 " | 1 | 4.7 | 36570 | 42421.2
DCR 0487s | 024U7251R | 69.6 | 65.9 |  | 45 | - | 7/8 " | 1 | 4.7 | 36612 | 42469.92
DCR 0489s | 024U7253R | 69.6 | 65.9 |  | 45 | - | 1 1/8 " | 1 | 4.7 | 37860 | 43917.6
DCR 04811s | 024U7254R | 69.6 | 65.9 |  | 45 | - | 1 3/8 " | 1 | 4.8 | 39666 | 46012.56
DCR 04813s | 024U7255R | 69.6 | 65.9 |  | 45 | 42 | - | 1 | 4.8 | 41820 | 48511.2
DCR 04817s | 024U7257R | 69.6 | 65.9 |  | 45 | - | 2 1/8 " | 1 | 4.8 | 47550 | 55158
DCR 04821s* | 024U7276R | 69.6 | 65.9 |  | 45 | - | 2 5/8 " | 1 | 5 | 58848 | 68263.68
DCR 04825s* | 024U7280R | 69.6 | 65.9 |  | 45 | - | 3 1/8 " | 1 | 5.2 | 65022 | 75425.52
DCR 0967s | 024U7258R | 139.1 | 131.9 | 2 | 45 | - | 7/8 " | 1 | 6.1 | 50700 | 58812
DCR 0969s | 024U7260R | 139.1 | 131.9 |  | 45 | - | 1 1/8 " | 1 | 6.1 | 50886 | 59027.76
DCR 09611s | 024U7261R | 139.1 | 131.9 |  | 45 | - | 1 3/8 " | 1 | 6.1 | 59394 | 68897.04
DCR 09613s | 024U7262R | 139.1 | 131.9 |  | 45 | 42 | - | 1 | 6.1 | 61590 | 71444.4
DCR 09617s | 024U7264R | 139.1 | 131.9 |  | 45 | - | 2 1/8 " | 1 | 6.2 | 65874 | 76413.84
DCR 09621s* | 024U7281R | 139.1 | 131.9 |  | 45 | - | 2 5/8 " | 1 | 6.5 | 79776 | 92540.16
DCR 09625s* | 024U7285R | 139.1 | 131.9 |  | 45 | - | 3 1/8 " | 1 | 6.7 | 86010 | 99771.6
DCR 1449s | 024U7265R | 208.7 | 197.8 | 3 | 45 | - | 1 1/8 " | 1 | 7.9 | 86502 | 100342.32
DCR 14411s | 024U7267R | 208.7 | 197.8 |  | 45 | - | 1 3/8 " | 1 | 7.9 | 87156 | 101100.96
DCR 14413s | 024U7269R | 208.7 | 197.8 |  | 45 | 42 | - | 1 | 7.9 | 88884 | 103105.44
DCR 14417s | 024U7270R | 208.7 | 197.8 |  | 45 |  | 2 1/8 " | 1 | 7.9 | 96474 | 111909.84
DCR 14421s* | 024U7291R | 208.7 | 197.8 |  | 45 |  | 2 5/8 " | 1 | 7.9 | 97500 | 113100
DCR 14425s* | 024U7295R | 208.7 | 197.8 |  | 45 |  | 3 1/8 " | 1 | 8.1 | 123840 | 143654.4
DCR 19211s | 024U7071R | 278.3 | 263.8 | 4 | 45 |  | 1 3/8 " | 1 | 9.3 | 191124 | 221703.84
DCR 19213s | 024U7073R | 278.3 | 263.8 |  | 45 | 42 | - | 1 | 9.9 | 202686 | 235115.76
DCR 19217s | 024U7074R | 278.3 | 263.8 |  | 45 | - | 2 1/8 " | 1 | 10.3 | 208668 | 242054.88
DCR 19221s* | 024U7086R | 278.3 | 263.8 |  | 45 | - | 2 5/8 " | 1 | 10.3 | 230940 | 267890.4
DCR 19224s* | 024U7087R | 278.3 | 263.8 |  | 45 | - | 3 " |  | 10.5 | 239868 | 278246.88
DCR 19225s* | 024U7088R | 278.3 | 263.8 |  | 45 | - | 3 1/8 " |  | 10.5 | 243678 | 282666.48
* Стальные патрубки
** Осушение R404A c 1050 ppm до 50 ppm
Сменные сердечники для разборных фильтров DCR
Типы сердечников: 48-DC (20% активированный алюминий + 80% молекулярное сито). Оптимизирован для ХФУ / ГХФУ хладагентов с минеральным / алкилбензольным маслом. Совместим с ГФУ хладагентами и полиэфирными (POE) / полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. 48-DM (100% молекулярное сито). Оптимизирован для ГФУ хладагентов с полиэфирными (POE) / полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. Совместим с ХФУ / ГХФУ хладагентами и минеральным / алкилбензольным маслом. 48-DA (80% активированный алюминий + 20% молекулярное сито). Оптимизирован для ХФУ / ГХФУ хладагентов с минеральным / алкилбензольным маслом. Совместим с ГФУ хладагентами и полиэфирными (POE) / полиалкилгликолевыми (PAG) маслами. 48-SS. Предназначен для установки на линии всасывания и очистки холодильного контура от грязи и механических частиц.
Тип | Кодовый номер | Состав сердечника |  |  |  | Наличие в комплекте поставки прокладок (крышка + фетр) |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
[10 empty] | Без НДС | С НДС 16%
48-DC | 023U4381R | Материал типа молекулярное сито (80%) + Диоксид алюминия (20%) |  |  |  | да |  | 1 | 0.75 | 9816 | 11386.56
48-DM | 023U1392R | Материал типа молекулярное сито (100%) |  |  |  | да |  | 1 | 0.75 | 9420 | 10927.2
48-DA | 023U5381R | Материал типа молекулярное сито (20%) + Диоксид алюминия (80%) |  |  |  | да |  | 1 | 0.75 | 10206 | 11838.96
48-SS | 024U2021R | Фетр + металлический каркас |  |  |  | да |  | 1 | 0.332 | 8610 | 9987.6
Прокладка фетр | 633L5312R | - |  |  |  | - |  | 1 | 0.05 | 636 | 737.76
Прокладка крышки фильтра DCR | 023U0743R | - | [5 empty] | 1 | 0.05 | 3000 | 3480
Стр. 13 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [7 empty] | 2026-01-01

## SGP
PL01R. Прайс-лист 2026 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
Смотровые стекла
Смотровые стекла SGP для хладагентов
Смотровые стекла серии SGP предназначены для применения в коммерческих холодильных системах. Они изготовлены из латуни и поставляются с резьбовыми штуцерами или штуцерами под пайку. Они оснащены индикатором влажности, который меняет свой цвет в зависимости от количества влаги, содержащейся в хладагенте.
Смотровые стекла с индикаторами влажности SGP с патрубками под резьбу наружнюю x наружнюю
Исполнение SGP оптимизировано для хладагентов ГФУ. Цвет индикатора зависит от содержания влаги в хладагенте. Зеленый цвет соответствует допустимо малому уровню содержания влаги. Желтый цвет указывает на необходимость замены фильтра-осушителя. Температура среды: -40°C … +80°C. Максимальное рабочее давление: 60 бар
Патрубки под резьбу наружнюю х наружнюю
Тип | Кодовый номер | Содержание влаги, ppm (частей на миллион) для хладагента R404A при 25°С |  |  | Содерж. влаги, ppm для хладагента R22 при 25°С |  | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков, дюйм |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  | Зеленый | Промежут. | Желтый | Зеленый | Желтый | [5 empty] | Без НДС | С НДС 16%
SGP 6 N | 015L0161R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 45 | 1/4" |  | 1 | 0.1 | 5400 | 6264
SGP 10 N | 015L0162R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 45 | 3/8" |  | 1 | 0.11 | 6702 | 7774.32
SGP 12 N | 015L0163R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 45 | 1/2" |  | 1 | 0.165 | 7434 | 8623.44
SGP 16 N | 015L0165R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 45 | 5/8" |  | 1 | 0.188 | 9930 | 11518.8
SGP 19 N | 015L0166R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 45 | 3/4" |  | 1 | 0.285 | 11244 | 13043.04
Смотровые стекла с индикаторами влажности SGP с патрубками под пайку
Исполнение SGP оптимизировано для хладагентов ГФУ. Цвет индикатора зависит от содержания влаги в хладагенте. Зеленый цвет соответствует допустимо малому уровню содержания влаги. Желтый цвет указывает на необходимость замены фильтра-осушителя. Температура среды: -40°C … +80°C. Максимальное рабочее давление: 45 бар
Патрубки под пайку ODFxODF
Тип | Кодовый номер | Содержание влаги, ppm (частей на миллион) для хладагента R404A при 25°С |  |  | Содерж. влаги, ppm для хладагента R22 при 43°С |  | МРД, бар | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  | Зеленый | Промежут. | Желтый | Зеленый | Желтый |  | мм | дюймы |  |  | Без НДС | С НДС 16%
SGP 6s N | 015L0181R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 45 | - | 1/4” | 1 | 0.096 | 5868 | 6806.88
SGP 10s N | 015L0182R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 45 | 10 | - | 1 | 0.105 | 7488 | 8686.08
SGP 12s N | 015L0183R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 45 | - | 1/2" | 1 | 0.15 | 8268 | 9590.88
SGP 16s N | 015L0184R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 45 | - | 5/8" | 1 | 0.185 | 10338 | 11992.08
SGP 19s N | 015L0185R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 45 | - | 3/4" | 1 | 0.24 | 12738 | 14776.08
SGP 22s N | 015L0186R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 45 | - | 7/8" | 1 | 0.29 | 14976 | 17372.16
SGP 28s N | 015L0187R | < 20 | 20...70 | >70 | < 30 | >120 | 45 | - | 1"1/8 | 1 | 0.455 | 26292 | 30498.72
Стр. 14 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [9 empty] | 2026-01-01

## GBC
PL01R. Прайс-лист 2026 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
Краны шаровые
Ручные шаровые запорные краны GBC
Шаровые краны GBC представляют собой запорные клапаны с ручным управлением, работающие как при прямом, так и при обратном направлении потока хладагента. Устанавливаются в жидкостных линиях, линиях всасывания и линиях горячего газа систем охлаждения, заморозки и кондиционирования воздуха. Конструкция шаровых кранов GBC обеспечивает максимальную герметичность как уплотнений штока, так и тефлонового посадочного седла. Поставляются как в исполнении с сервисным штуцером, так и без него.
Краны запорные шаровые GBC с патрубками под пайку
Температура среды: -40°C ... +120°C. Максимальное рабочее давление: 45 бар. Максимальное испытательное давление: 65 бар.
Патрубки под пайку ODF
Тип | Кодовый номер | МРД, бар | Коэффициент kv, м3/ч | Ø проходного отверстия в запирающем шаре, мм | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
[5 empty] | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 16%
GBC 6s | 009L7020R | 45 | 0.8 | 10 | - | 1/4" | 1 | 0.154 | 11796 | 13683.36
GBC 10s | 009L7021R | 45 | 5.7 | 10 | 10 | - | 1 | 0.175 | 12324 | 14295.84
GBC 12s | 009L7022R | 45 | 7.5 | 10 | - | 1/2" | 1 | 0.175 | 12624 | 14643.84
GBC 16s | 009L7023R | 45 | 11 | 12 | - | 5/8" | 1 | 0.242 | 14964 | 17358.24
GBC 19s | 009L7024R | 45 | 15.6 | 14 | - | 3/4" | 1 | 0.306 | 17964 | 20838.24
GBC 22s | 009L7025R | 45 | 22.5 | 16.5 | - | 7/8" | 1 | 0.398 | 21450 | 24882
GBC 28s | 009L7026R | 45 | 41 | 22 | - | 1 1/8" | 1 | 0.623 | 33144 | 38447.04
GBC 35s | 009L7027R | 45 | 66 | 28 | - | 1 3/8" | 1 | 1.001 | 51504 | 59744.64
GBC 42s | 009L7028R | 45 | 97 | 33 | 42 | - | 1 | 1.716 | 83328 | 96660.48
GBC 54s | 009L7029R | 45 | 155 | 44 | - | 2 1/8" | 1 | 2.804 | 123990 | 143828.4
GBC 67s | 009L7959R | 45 | 310 | 60.5 | - | 2 5/8" | 1 | 5,313 | 246792 | 286278.72
GBC 67s RP | 009L7036R | 45 | 200 | 50 | - | 2 5/8" | 1 | 3,638 | 148122 | 171821.52
GBC 79s | 009L7980R | 45 | 700 | 73 | - | 3 1/8" | 1 | 8,283 | 334320 | 387811.2
GBC 79s RP | 009L7037R | 45 | 200 | 50 | - | 3 1/8" | 1 | 3,737 | 163338 | 189472.08
Краны запорные шаровые GBC с патрубками под пайку с сервисным штуцером
Температура среды: -40°C ... +120°C. Максимальное рабочее давление: 45 бар. Максимальное испытательное давление: 65 бар.
Патрубки под пайку ODF
Тип | Кодовый номер | МРД, бар | Коэффициент kv, м3/ч | Ø проходного отверстия в запирающем шаре, мм | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
[5 empty] | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 16%
GBC 6s | 009L7050R | 45 | 0.8 | 10 | - | 1/4" | 1 | 0.173 | 12510 | 14511.6
GBC 10s | 009L7051R | 45 | 5.7 | 10 | 10 | - | 1 | 0.193 | 13008 | 15089.28
GBC 12s | 009L7052R | 45 | 7.5 | 10 | - | 1/2" | 1 | 0.193 | 13368 | 15506.88
GBC 16s | 009L7053R | 45 | 11 | 12 | - | 5/8" | 1 | 0.258 | 15672 | 18179.52
GBC 19s | 009L7054R | 45 | 15.6 | 14 | - | 3/4" | 1 | 0.325 | 18816 | 21826.56
GBC 22s | 009L7055R | 45 | 22.5 | 16.5 | - | 7/8" | 1 | 0.407 | 22086 | 25619.76
GBC 28s | 009L7056R | 45 | 41 | 22 | - | 1 1/8" | 1 | 0.642 | 34140 | 39602.4
GBC 35s | 009L7057R | 45 | 66 | 28 | - | 1 3/8" | 1 | 1.023 | 52212 | 60565.92
GBC 42s | 009L7058R | 45 | 97 | 33 | 42 | - | 1 | 1.733 | 84420 | 97927.2
GBC 54s | 009L7059R | 45 | 155 | 44 | - | 2 1/8" | 1 | 2.813 | 124740 | 144698.4
GBC 67s | 009L7960R | 45 | 310 | 60.5 | - | 2 5/8" | 1 | 5,305 | 248268 | 287990.88
GBC 67s RP | 009L7066R | 45 | 200 | 50 | - | 2 5/8" | 1 | 3,620 | 148986 | 172823.76
GBC 79s | 009L7981R | 45 | 700 | 73 | - | 3 1/8" | 1 | 8,293 | 336204 | 389996.64
GBC 79s RP | 009L7067R | 45 | 200 | 50 | - | 3 1/8" | 1 | 4,113 | 164688 | 191038.08
Стр. 15 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [6 empty] | 2026-01-01

## NRV
PL01R. Прайс-лист 2026 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
Клапаны обратные
Клапаны обратные NRV, NRVL, NRVH
Обратные клапаны NRV устанавливаются в жидкостных линиях, линиях всасывания и в трубопроводах горячего газа холодильных установок и систем кондиционирования воздуха, работающих на фторсодержащих хладагентах. Клапаны NRV имеют встроенный демпфирующий поршень, позволяющий устанавливать клапан в линиях с пульсацией давления. Поставляются в исполнении с патрубками под пайку или под отбортовку.
Клапаны обратные прямоточные NRV с патрубками под отбортовку
Максимальное рабочее давление: 46 бар. Температура среды: -40°C ... +120 °C
Патрубки под отбортовку
Тип | Кодовый номер | МРД, бар | Коэффициент kv, м3/ч | Открывающий перепад давления, бар | Диаметр присоединительных патрубков, дюйм |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
[9 empty] | Без НДС | С НДС 16%
NRV 6 | 021-1040R | 46 | 0.56 | 0.03 | 1/4" |  | 1 | 0.072 | 6505.0166 | 7545.8192
NRV 10 | 021-1041R | 46 | 1.43 | 0.03 | 3/8" |  | 1 | 0.088 | 7739.3194 | 8977.6105
NRV 12 | 021-1042R | 46 | 2.05 | 0.03 | 1/2" |  | 1 | 0.14 | 9771.2775 | 11334.6819
NRV 16 | 021-1043R | 46 | 3.6 | 0.03 | 5/8" |  | 1 | 0.206 | 12480.555 | 14477.4438
NRV 19 | 021-1044R | 46 | 5.5 | 0.03 | 3/4" |  | 1 | 0.344 | 19566.6222 | 22697.2818
Клапаны обратные прямоточные NRV с патрубками под пайку
Максимальное рабочее давление: 46 бар. Температура среды: -40°C ... +120 °C
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | МРД, бар | Коэффициент kv, м3/ч | Открывающий перепад давления, бар | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
[5 empty] | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 16%
NRV 6s | 021-1010R | 46 | 0.56 | 0.03 | - | 1/4" | 1 | 0.05 | 6460.3204 | 7493.9716
NRV 10s | 021-1011R | 46 | 1.43 | 0.03 | 10 | - | 1 | 0.05 | 7729.0049 | 8965.6456
NRV 12s | 021-1012R | 46 | 2.05 | 0.03 | - | 1/2" | 1 | 0.09 | 9795.3447 | 11362.5998
NRV 16s | 021-1018R | 46 | 3.6 | 0.03 | - | 5/8" | 1 | 0.16 | 12614.6436 | 14632.9866
NRV 19s | 021-1019R | 46 | 5.5 | 0.03 | - | 3/4" | 1 | 0.28 | 19814.1704 | 22984.4377
Клапаны обратные прямоточные NRVH с патрубками под пайку
Максимальное рабочее давление: 46 бар. Температура среды: -40°C ... +120 °C
Тип | Кодовый номер | МРД, бар | Коэффициент kv, м3/ч | Открывающий перепад давления, бар | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
[5 empty] | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 16%
NRVH 16s | 021-1038R | 46 | 3.6 | 0.15 |  | 5/8" | 1 | 0.16 | 13290 | 15416.4
NRVH 19s | 021-1023R | 46 | 5.5 | 0.15 |  | 3/4" | 1 | 0.28 | 20628 | 23928.48
Клапаны обратные угловые NRVH с патрубками под пайку
Максимальное рабочее давление: 46 бар. Температура среды: -40°C ... +120 °C
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | МРД, бар | Коэффициент kv, м3/ч | Открывающий перепад давления, бар | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
[5 empty] | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 16%
NRVH 22s | 021-1032R | 46 | 8.5 | 0.3 | - | 7/8" | 1 | 0.487 | 27180 | 31528.8
NRVH 28s | 021-1029R | 46 | 19 | 0.3 | - | 1 1/8" | 1 | 1,066 | 58470 | 67825.2
NRVH 35s | 021-1034R | 46 | 29 | 0.3 | - | 1 3/8" | 1 | 1,133 | 71124 | 82503.84
NRVH 42s | 021-1073R | 46 | 30 | 0.3 | 42 | - | 1 | 1,163 | 95154 | 110378.64
Клапаны обратные угловые NRVL с патрубками под пайку
Максимальное рабочее давление: 46 бар. Температура среды: -40°C ... +120 °C
Патрубки под пайку ODF x ODF
Тип | Кодовый номер | МРД, бар | Коэффициент kv, м3/ч | Открывающий перепад давления, бар | Диаметр присоединительных патрубков |  | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
[5 empty] | мм | дюйм |  |  | Без НДС | С НДС 16%
NRVL 22s | 021-2032R | 46 | 8.5 | 0.03 | - | 7/8" | 1 | 0.487 | 28140 | 32642.4
NRVL 28s | 021-2029R | 46 | 19 | 0.03 | - | 1 1/8" | 1 | 1,066 | 60546 | 70233.36
NRVL 35s | 021-2034R | 46 | 29 | 0.03 | - | 1 3/8" | 1 | 1,133 | 72552 | 84160.32
NRVL 42s | 021-2073R | 46 | 30 | 0.03 | 42 | - | 1 | 1,163 | 96978 | 112494.48
Стр. 16 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [6 empty] | 2026-01-01

## KP
PL01R. Прайс-лист 2026 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
Реле давления и протока
Реле давления KP
Реле давления КР предназначены для использования в холодильных установках с целью защиты системы от слишком низкого давления всасывания или слишком высокого давления нагнетания. Реле давления КР используются также для пуска и остановки компрессоров холодильных установок и вентиляторов конденсаторов, охлаждаемых воздухом.
Реле низкого давления KP. NEW DESIGN
Температура среды: -40°C ... +65°C. Максимальное рабочее давление по низкой стороне: 20 бар Контактная нагрузка: 125 В (AC) - 20 A 250 В (AC) - 10 A 24 В (DC) - 10 A Максимальный пусковой ток (LR): 72 А, 250 В Степень защиты корпуса: IP44
Тип | Кодовый номер | Диапазон регулиров-я, бар | Дифферен-циал, бар | МРД, бар | Патрубок для подвода давления |  | Контактная группа | Возврат | Степень защиты | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
[5 empty] | Диаметр | Тип | [5 empty] | Без НДС | С НДС 16%
KP1 | 070-110166R | -0,2 … 7,5 | 0,7 … 4,0 | 20 | 1/4" | Под отбортовку | SPDT | Автоматический | IP44 | 1 | 0.391 | 12612 | 14629.92
KP1 | 070-110366R | -0,9 … 7,0 | 0,7 | 20 | 1/4" | Под отбортовку | SPDT | Мин. | IP44 | 1 | 0.385 | 12612 | 14629.92
KP1 | 070-111066R | -0,2 … 7,5 | 0,7 … 4,0 | 20 | 1/4" | Пайка | SPDT | Автоматический | IP44 | 1 | 0.391 | 14202 | 16474.32
Реле высокого давления KP. NEW DESIGN
Температура среды: -40°C ... +65°C (в течение 2 часов до +80°С). Максимальное рабочее давление по высокой стороне: 35 бар. Контактная нагрузка: 125 В (AC) - 20 A 250 В (AC) - 10 A 24 В (DC) - 10 A Максимальный пусковой ток (LR): 72 А, 250 В Степень защиты корпуса: IP44
Тип | Кодовый номер | Диапазон регулиров-я, бар | Дифферен-циал, бар | МРД, бар | Патрубки для подвода давления |  | Контактная группа | Возврат | Степень защиты | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
[5 empty] | Диаметр | Тип | [5 empty] | Без НДС | С НДС 16%
KP5 | 070-117166R | 8 … 32 | 1,8 … 6,0 | 35 | 1/4" | Под отбортовку | SPDT | Автоматический | IP44 | 1 | 0.395 | 12612 | 14629.92
KP5 | 070-117366R | 8 … 32 | 3,0 | 35 | 1/4" | Под отбортовку | SPDT | Макс. | IP44 | 1 | 0.339 | 12612 | 14629.92
KP5 | 070-117766R | 8 … 32 | 1,8 … 6,0 | 35 | 1/4" | Пайка | SPDT | Автоматический | IP44 | 1 | 0.395 | 14202 | 16474.32
KP5 | 070-001866R | 8 … 32 | 1,8 … 6,0 | 35 | 1/4" | Капилярная трубка | SPDT | Автоматический | IP44 | 1 | 0.395 | 14364 | 16662.24
Реле давления сдвоенные KP. NEW DESIGN
Температура среды: -40°C ... +65°C (в течение 2 часов до +80°С). Максимальное рабочее давление (по низкой стороне / по высокой стороне) KP15: 20 бар / 35 бар. Контактная нагрузка: 125 В (AC) - 20 A 250 В (AC) - 10 A 24 В (DC) - 10 A Максимальный пусковой ток (LR): 72 А, 250 В Степень защиты корпуса: IP 44
Тип | Кодовый номер | Диапазон регулирования по сторонам, бар |  | Дифференциал по сторонам |  | Возврат по сторонам |  | Контактная группа | Патрубки для подвода давления | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  | Низкое | Высокое | Низкое | Высокое | Низкое | Высокое |  |  |  |  | Без НДС | С НДС 16%
KP15 | 070-124166R | -0,2 … 7,5 | 8 … 32 | 0,7 … 4 | 4 | Автомат. | Автомат. | SPDT+LP+HP sig | 1/4" SAE | 1 | 0.555 | 17580 | 20392.8
KP15 | 070-124366R | -0,2 … 7,5 | 8 … 32 | 0,7 … 4 | 4 | Автомат. | Макс. | SPDT+LP+HP sig | 1/4" SAE | 1 | 0.555 | 17580 | 20392.8
KP15 | 070-124566R | -0,9 … 7,0 | 8 … 32 | 0.7 | 4 | Мин. | Макс. | SPDT+LP+HP sig | 1/4" SAE | 1 | 0.551 | 17580 | 20392.8
KP15 | 070-129966R | -0,2 … 7,5 | 8 … 32 | 0,7 … 4 | 4 | Автомат. | Автомат. | SPDT+LP+HP sig | 1/4" ODF | 1 | 0.551 | 20766 | 24088.56
KP15 | 070-124666R | -0,9 … 7,0 | 8 … 32 | 0.7 | 4 | Мин. | Макс. | SPDT+LP+HP sig | 1/4" ODF | 1 | 0.551 | 20766 | 24088.56
Реле давления сдвоенные KP
Температура среды: -40°C ... +65°C (в течение 2 часов до +80°С). Максимальное рабочее давление (по низкой стороне / по высокой стороне) KP16: 20 бар / 48 бар. Контактная нагрузка: 125 В (AC) - 20 A 250 В (AC) - 10 A 24 В (DC) - 10 A Максимальный пусковой ток (LR): 72 А, 250 В Степень защиты корпуса: IP 44
Тип | Кодовый номер | Диапазон регулирования по сторонам, бар |  | Дифференциал по сторонам |  | Возврат по сторонам |  | Контактная группа | Патрубки для подвода давления | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  | Низкое | Высокое | Низкое | Высокое | Низкое | Высокое |  |  |  |  | Без НДС | С НДС 16%
KP16 | 060-134166R | 2,0 … 12,0 | 12 … 45 | 1,0 … 5,0 | 4,0 … 6,0 | Автомат. | Автомат. | SPDT+LP+HP sig | 1/4" SAE | 1 | 0.563 | 38388 | 44530.08
KP16 | 060-134366R | 2,0 … 12,0 | 12 … 45 | 1,0 … 2,0 | 4,0 … 6,0 | Автомат. | Макс. | SPDT+LP+HP sig | 1/4" SAE | 1 | 0.563 | 38388 | 44530.08
KP16 | 060-134566R | 2,0 … 12,0 | 12 … 45 | 5 (фикс) | 4,0 - 6,0 (фикс) | Мин. | Макс. | SPDT+LP+HP sig | 1/4" SAE | 1 | 0.554 | 38388 | 44530.08
Стр. 17 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [9 empty] | 2026-01-01

## Thermo
PL01R. Прайс-лист 2026 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
Реле температуры (термостаты) универсальные UT
Универсальные реле температуры (термостаты) UT с термобаллоном (дистанционный датчик)
Диапазон регулирования: -35 °C ... +35 °C Контактная группа: однополюсная двухпозиционная (SPDT) Контактная нагрузка, переменный ток (АС): АС1: 16 А, 250 В AC15: 1 А, 250 В Степень защиты корпуса: IP 20
Универсальные реле температуры (термостаты) UT с термобаллоном (дистанционный датчик)
Тип | Кодовый номер | Диапазон регулиров-я | Дифференциал , °C |  | Размер дат-чика (Ø x дл) | Капиллярная трубка |  | Макс. темп. термобаллона | Тип умонтажа | Кол-во в упаковке | Вес | Цена, EUR
|  | °C | Тип | Значение | мм | Длина, м | Материал | °C |  | шт | кг | Без НДС | С НДС 16%
UT 72 | 060H1706R | -30 … +30 | Фикс. | 3 | 6 x 110 | 1.5 | Сталь | 55 | На стену | 1 | 0.2 | 3906 | 4530.96
Стр. 18 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [9 empty] | 2026-01-01

## MP_ACB
PL01R. Прайс-лист 2026 на линейную арматуру и коммерческую автоматику.
Реле давления и протока
Реле перепада давлений MP
Реле перепада давления МР55 используется в качестве прибора автоматической защиты от понижения давления масла в картере компрессора. Если в течение заданного промежутка времени давление масла ниже заданного, реле перепада давления отключит компрессор. Реле МР55 используется в системах охлаждения с фторсодержащими хладагентами. Реле МР55 оборудовано тепловым реле времен с заданным временем срабатывания, а так же позволяет регулировать перепад давления.
Реле перепада давлений MP
Максимальное рабочее давление: 16,5 бар. Реле времени имеет температурную компенсацию в диапазоне -40 ... +60°С. Управляющее напряжение: 230 В или 115 В переменного или постоянного тока. Допустимое колебание напряжения: +10 ... -15%. Степень защиты корпуса: IP 44 Патрубки под отбортовку
Тип | Кодовый номер | Диапазон по стороне низкого давления, бар | Дифференциал срабатывания, бар |  | Настройка срабатывания | Контактная группа | Задержка срабатывания, с | Наличие светового индикатора | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  |  | Тип | Значение | [6 empty] | Без НДС | С НДС 16%
MP55 | 060B017291R | -1 … 12 | Настраиваемый | 0,5 … 4,0 | Размыкание при падении давления | SPDT | 90 | Нет | 1 | 0.616 | 39780 | 46144.8
MP55 | 060B017191R | -1 … 12 | Настраиваемый | 0,5 … 4,0 |  | SPDT | 60 | Нет | 1 | 0.616 | 39780 | 46144.8
Реле давления картриджные
Реле давления картриджные ACB
Картриджные реле давления типа ACB представляют собой компактные реле давления с дисковой мембраной для использования в системах охлаждения и кондиционирования воздуха. Реле ACB выпускаются в исполнении с автоматическим или ручным возвратом. Надежность и компактные размеры позволяют эксплуатироваьт реле давления ACB в тяжелых условиях а также устанавливать их непосредственно в те места холодильных установок, где необходимо регулировать давление.
Реле давления картриджные ACB с депрессором
Температура среды: -30 ... +80°С. Максимальное рабочее давление: 35 бар (уставка ниже 10 бар), 45 бар (уставка 10-35 бар). 55 бар (уставка выше 35 бар) Максимальный рабочий ток до 2,9А переменного тока 240В Степень защиты корпуса: IP 65
Тип | Кодовый номер | Наименование | При каком давлении отключается | Давление срабатывания ± дифференциал, бар |  | Контактная группа | Возврат | Диаметр присоед. Патрубка | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT за 1 шт
|  |  |  | Отключение | Включение | [5 empty] | Без НДС | С НДС 16%
ACB | 061F6170R | ACB-2UA182W | При низкой | 9,3 ± 0,6 | 12,4 ± 0,6 | SPST-NO | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F6028R | ACB-2UA194W | При низкой | 0,5 ± 0,3 | 2,0 ± 0,3 | SPST-NO | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F6091R | ACB-2UB162W | При высокой | 18 ± 1,0 | 22 ± 1,0 | SPST-NC | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F7506R | ACB-2UB506W | При высокой | 13 ± 1,0 | 18 ± 1,0 | SPST-NC | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F7509R | ACB-2UB509W | При высокой | 20 ± 1,0 | 26 ± 1,0 | SPST-NC | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F7514R | ACB-2UB514W | При высокой | 21 ± 1,0 | 28 ± 1,0 | SPST-NC | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F7517R | ACB-2UB517W | При высокой | 33 ± 1,0 | 42 ± 1,5 | SPST-NC | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F7520R | ACB-2UA520W | При низкой | 0,5 ± 0,3 | 1,5 ± 0,3 | SPST-NO | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F7523R | ACB-2UA523W | При низкой | 0,7 ± 0,3 | 1,7 ± 0,3 | SPST-NO | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F7526R | ACB-2UA526W | При низкой | 1,7 ± 0,3 | 2,7 ± 0,3 | SPST-NO | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F8333R | ACB-2UA305W | При низкой | 13 ± 0,6 | 16 ± 0,6 | SPST-NO | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F8490R | ACB-2UA392W | При низкой | 8,5 ± 0,6 | 11 ± 0,6 | SPST-NO | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F8492R | ACB-2UB463W | При высокой | 24 ± 1,0 | 31 ± 1,0 | SPST-NC | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F8494R | ACB-2UB465W | При высокой | 19 ± 1,0 | 23 ± 1,0 | SPST-NC | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F9055R | ACB-2UC57W | При высокой | 20 ± 1,0 | 26 ± 1,0 | SPDT | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F6107R | ACB-2UA142W | При низкой | 4,0 ± 0,6 | 6,0 ± 0,6 | SPST-NO | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F7530R | ACB-2UA529W | При низкой | 17 ± 1,0 | 22 ± 1,0 | SPST-NO | Авто | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F7507R | ACB-2UB507W | При высокой | 20 ± 1,0 | 26 ± 1,0 | SPST-NС | Авто | 1/4" ODF | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F7513R | ACB-2UB513W | При высокой | 21 ± 1,0 | 28 ± 1,0 | SPST-NС | Авто | 1/4" ODF | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F7518R | ACB-2UA518W | При низкой | 0,5 ± 0,3 | 1,5 ± 0,3 | SPST-NO | Авто | 1/4" ODF | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F7522R | ACB-2UA522W | При низкой | 0,7 ± 0,3 | 1,7 ± 0,3 | SPST-NO | Авто | 1/4" ODF | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F8334R | ACB-2UA306W | При низкой | 13 ± 0,6 | 16 ± 0,6 | SPST-NO | Авто | 1/4" ODF | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F8493R | ACB-2UB464W | При высокой | 24 ± 1,0 | 31 ± 1,0 | SPST-NС | Авто | 1/4" ODF | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F7370R | ACB-2UA103W | При низкой | 0,5 ± 0,3 | 2,0 ± 0,3 | SPST-NO | Авто | 1/4" ODF | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F7285R | ACB-2UA426W | При низкой | 0,3 ± 0,3 | 1,0 ± 0,3 | SPST-NO | Авто | 1/4" ODF | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F6670R | ACB-2UA1146W | При низкой | 17 ± 1,0 | 22 ± 1,0 | SPST-NO | Авто | 1/4" ODF | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F6676R | ACB-2UA1151W | При низкой | 16 ± 1,0 | 19 ± 1,0 | SPST-NO | Авто | 1/4" ODF | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F6684R | ACB-2UA1158W | При низкой | 15 ± 1,0 | 18 ± 1,0 | SPST-NO | Авто | 1/4" ODF | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F6394R | ACB-2UA131W | При низкой | 10 ± 1,0 | 13 ± 1,0 | SPST-NO | Авто | 1/4" ODF | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F8495R | ACB-2UB465W | При высокой | 19 ± 1,0 | 23 ± 1,0 | SPST-NC | Авто | 1/4" ODF | 10 | 0.057 | 15054 | 17462.64
ACB | 061F9522R | ACB-2UB327MW | При высокой | 21 ± 1,0 | 28 ± 1,0 | SPST-NC | Ручной | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 16158 | 18743.28
ACB | 061F9575R | ACB-2UB461MW | При высокой | 33 ± 1,0 | 42 ± 1,5 | SPST-NC | Ручной | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 16158 | 18743.28
ACB | 061F9713R | ACB-2UB813MW | При высокой | 20 ± 1,0 | 26,2 ± 1,0 | SPST-NC | Ручной | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 16158 | 18743.28
ACB | 061F9243R | ACB-2UC63MW | При высокой | 19 ± 1,0 | 23 ± 1,0 | SPDT | Ручной | 1/4" гайка | 10 | 0.057 | 16158 | 18743.28
Реле протока
Реле протока FQS
Реле протока FQS предназначено для применения в жидкостных трубопроводах чиллеров, насосных станций, конденсаторов водяного охлаждения, систем пожаротушения, горячего водоснабжения, бойлеров и т. д. Все, контактирующие с рабочей жидкостью, части реле изготовлены из меди или нержавеющей стали. Контактная группа SPDT. Электрическая часть реле расхода полностью изолирована от контакта с рабочей жидкостью. Чувствительный элемент состоит из трех съемных сегментов, что позволяет устанавливать реле расхода на трубах различного диаметра от 1 до 6”.
Реле протока FQS с резбьовым штуцером
Рабочая среда: вода и неагрессивные жидкости (недопустимо устанавливать на трубопроводы с паром) Максимальная скорость потока жидкости: 2 м/c. Присоединительный патрубок: наружная резьба NPT 1” Контактная группа: однополюсная двухпозиционная (SPDT). Ресурс: 500 000 циклов срабатывания. Максимальное рабочее давление: 10 бар Степень защиты корпуса: IP 55
Тип | Кодовый номер | Рабочая среда |  | Допустимый диапазон температур среды, °С |  | Макс. раб. Давление, бар | Материал лепестков датчика | Степень защиты | Кол-во в упаковке, шт | Вес, кг | Цена, KZT
|  |  |  | Рабочей | Окружающей | [5 empty] | Без НДС | С НДС 16%
FQS-U30G | 061H4000R | Вода, гликоли, неагрессивные рассоолы |  | 0 … +120 | 0 … +60 | 10 | Нерж. Сталь | IP 55 | 1 | 0.426 | 34812 | 40381.92
Стр. 19 из 22 |  | Рекомендованные розничные цены | [8 empty] | 2026-01-01

## НДС (hidden)
1.16